三明市信息产业发展有限公司

三明市电子政务云数据中心基础设施建设项目

招 标 文 件

预公告

项目编号：FJYD2019-SM028

项目名称：三明市电子政务云数据中心基础设施建设项目

采购方式：公开招标

采 购 人：三明市信息产业发展有限公司

招标代理机构：福建省亿达工程咨询有限公司

二0一九年十一月

地址：三明市梅列区东新二路246号（物资大厦一层）           邮  编：365000

电话：0598-8221299

E-mail: 952507211@qq.com

- 目   录

第一章   投标邀请   ………………………………………………………………   3

第二章   投标人须知   ……………………………………………………………   7

投标人须知前附表   ………………………………………………………………   7

一、   说明   ……………………………………………………………………  11

二、   招标文件 …………………………………………………………………  11

三、   投标文件的编写 …………………………………………………………  12

四、   投标文件的提交 …………………………………………………………  14

五、   投标文件的评估和比较   ………………………………………………  15

六、   定标和签订合同   ………………………………………………………  17

第三章   招标内容及要求     ……………………………………………………  20

第四章   评标标准和方法     ……………………………………………………  66

第五章   采购合同（参考文件） …………………………………………………  75

第六章   投标文件格式     ………………………………………………………  79

注：本招标文件共100页（含封面），请投标人领取招标文件时核对，如发现缺、损等情况，自领取招标文件之日起两日内向福建省亿达工程咨询有限公司提出，否则，由此造成的一切后果由投标人自负。

第一章  投标邀请

本公司受三明市信息产业发展有限公司的委托，就三明市电子政务云数据中心基础设施建设项目进行公开招标，欢迎符合条件的供应商参加投标。

1.招标编号：FJYD2019-SM028

2.招标项目内容：三明市电子政务云数据中心基础设施建设项目

| 合同包 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 最高限价（人民币） | 主要内容 及要求 | 采购单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 三明市电子政务云数据中心基础设施建设 | 项 | 1 | 856万元 | 详见第三章 | 三明市信息产业发展有限公司 | 陈先生 | 0598-8260898 |
| 二 | 三明市电子政务云数据中心基础设施建设监理 | 项 | 1 | 10万元 |  |  |  |  |

注：投标人对合同包内所有内容投标时必须完整；评标与授标以合同包为单位。

3.招标文件发售时间：符合条件的合格投标方可从2019年月日至2019年月日（节假日除外），每天08:00—12:00、14:30—17:30（北京时间）到福建省亿达工程咨询有限公司登记并申请购买招标文件，逾期未购买招标文件的投标方视为放弃投标。

4.标书售价及要求：招标文件纸质版或电子文档每套300元人民币，邮寄另加50元，售后不退。

5.招标文件发售地点：三明市梅列区东新二路246号（物资大厦一层）

6.投标人资格：

合同包一：

（1）投标人必须具有相应的经营范围，具备有效营业执照副本复印件、税务登记证、组织机构代码证副本复印件并加盖公章；（若为三证合一的，仅需提供有“统一社会信用代码”的营业执照副本复印件）

（2）提供会计师事务所出具的上一年度或上一季度财务审计报告，至少包括“资产负债表、利润表、现金流量表”；或者提供开户许可证和投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明；或者提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

（3）提供投标截止时间前六个月任一个月的依法缴纳税收的凭据；或者提供依法免税的相应证明文件；

（4）提供投标截止时间前六个月任一个月的依法缴纳社会保障资金的凭据；或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的相应证明文件；

- （5）参加招标活动前三年内，在经营活动和投标活动中没有重大违法记录的书面声明；

- （6）投标人须提供参与本次招标活动近三年内《无行贿犯罪承诺函》；

（7）投标人应在招标文件要求的截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）；

（8）投标人须具有国家建设行政主管部门核发的有效的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质（或建筑智能化工程设计与施工二级及以上资质）；

（9）投标人所投产品国家有强制性要求或认证的（包括3C、节能、信息安全等认证），技术要求中有要求投标时提供的必须提供，未按要求提供的，投标人在中标后必须提供该产品有效的证明文件；

（10）法定代表人参加投标时只需随身携带本人身份证原件及营业执照副本复印件到开标现场；授权代表参加投标时需随身携带本人身份证原件及法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）到开标现场；

（11）本项目不接受联合体投标。

合同包二：

（1）投标人必须具有相应的经营范围，具备有效营业执照副本复印件、税务登记证、组织机构代码证副本复印件并加盖公章；（若为三证合一的，仅需提供有“统一社会信用代码”的营业执照副本复印件）

（2）提供会计师事务所出具的上一年度或上一季度财务审计报告，至少包括“资产负债表、利润表、现金流量表”；或者提供开户许可证和投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明；或者提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

（3）提供投标截止时间前六个月任一个月的依法缴纳税收的凭据；或者提供依法免税的相应证明文件；

（4）提供投标截止时间前六个月任一个月的依法缴纳社会保障资金的凭据；或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的相应证明文件；

- （5）参加招标活动前三年内，在经营活动和投标活动中没有重大违法记录的书面声明；

- （6）投标人须提供参与本次招标活动近三年内《无行贿犯罪承诺函》；

（7）投标人应在招标文件要求的截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）；

（8）法定代表人参加投标时只需随身携带本人身份证原件及营业执照副本复印件到开标现场；授权代表参加投标时需随身携带本人身份证原件及法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）到开标现场；

（9）本项目不接受联合体投标。

备注：以上内容均须清晰加盖单位公章，模糊不清或无加盖单位公章视为无效。

7.接受投标文件截止时间：2019年月日09：00（北京时间）。投标文件密封后于投标截止时间之前派专人送达，逾期收到、不符合规定的投标文件将被拒绝投标。

8.开标时间：2019年月日09:00（北京时间）。

9.开标地点：福建省亿达工程咨询有限公司开标室【三明市梅列区东新二路246号（物资大厦一层）】

10.本招标项目合同包一、合同包二均采用：综合评分法。

11.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在得知或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（法人有效签署的原件并加盖公章）向采购人或本公司提出质疑，口头质疑不予接受。

12. 有关本项目招标的相关信息（包括招标文件若有修改补充），福建省亿达工程咨询有限公司会通过中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)、福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjggfw.gov.cn/）有关网站上通知，请潜在投标人随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

13.投标保证金：

1）投标保证金数额：合同包一人民币170000元；合同包二人民币2000元。

2）投标保证金提交方式：投标人采用银行转账形式（须从投标人企业基本账户转出）汇达本招标公告指定的账户（应注明“项目编号+项目名称+合同包号的投标保证金”）；谢绝现金。招标代理机构不承担投标人的投标保证金未能及时到账的风险。未按规定提交投标保证金的，按废标处理。

3）投标保证金缴纳截止时间：2019年月日17:30（北京时间）前到账；

4）投标保证金银行账户：

开户名：福建省亿达工程咨询有限公司三明分公司

开户行：福建三明农村商业银行股份有限公司营业部

账  号：9030210010010000214155

电 话：0598—8221299

14.福建省亿达工程咨询有限公司联系方式：

地址：三明市梅列区东新二路246号（物资大厦一层）

邮编：365000

电话：0598-8221299

电子信箱 ：952507211@qq.com

联系人：小吴、小刘、小邓

标书款及中标服务费专户（公司帐户不接受个人名义转帐）

开户名：福建省亿达工程咨询有限公司三明分公司

开户行：福建三明农村商业银行股份有限公司营业部

账  号：9030210010010000214155

招标文件也可现金购买

注：未中标人的投标保证金退还时间为《中标通知书》发出后5个工作日内。

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 项号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项 目 名 称：三明市电子政务云数据中心基础设施建设项目 采 购人名称：三明市信息产业发展有限公司 项 目 内 容：详见标书 项 目 编 号：FJYD2019-SM028 |
| 2 | 3.1 | 资格标准： 合同包一： （1）投标人必须具有相应的经营范围，具备有效营业执照副本复印件、税务登记证、组织机构代码证副本复印件并加盖公章；（若为三证合一的，仅需提供有“统一社会信用代码”的营业执照副本复印件） （2）提供会计师事务所出具的上一年度或上一季度财务审计报告，至少包括“资产负债表、利润表、现金流量表”；或者提供开户许可证和投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明；或者提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函； （3）提供投标截止时间前六个月任一个月的依法缴纳税收的凭据；或者提供依法免税的相应证明文件； （4）提供投标截止时间前六个月任一个月的依法缴纳社会保障资金的凭据；或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的相应证明文件； - （5）参加招标活动前三年内，在经营活动和投标活动中没有重大违法记录的书面声明； - （6）投标人须提供参与本次招标活动近三年内《无行贿犯罪承诺函》； （7）投标人应在招标文件要求的截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）； （8）投标人须具有国家建设行政主管部门核发的有效的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质（或建筑智能化工程设计与施工二级及以上资质）； （9）投标人所投产品国家有强制性要求或认证的（包括3C、节能、信息安全等认证），技术要求中有要求投标时提供的必须提供，未按要求提供的，投标人在中标后必须提供该产品有效的证明文件； （10）法定代表人参加投标时只需随身携带本人身份证原件及营业执照副本复印件到开标现场；授权代表参加投标时需随身携带本人身份证原件及法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）到开标现场； （11）本项目不接受联合体投标。 合同包二： （1）投标人必须具有相应的经营范围，具备有效营业执照副本复印件、税务登记证、组织机构代码证副本复印件并加盖公章；（若为三证合一的，仅需提供有“统一社会信用代码”的营业执照副本复印件） （2）提供会计师事务所出具的上一年度或上一季度财务审计报告，至少包括“资产负债表、利润表、现金流量表”；或者提供开户许可证和投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明；或者提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函； （3）提供投标截止时间前六个月任一个月的依法缴纳税收的凭据；或者提供依法免税的相应证明文件； （4）提供投标截止时间前六个月任一个月的依法缴纳社会保障资金的凭据；或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的相应证明文件； - （5）参加招标活动前三年内，在经营活动和投标活动中没有重大违法记录的书面声明； - （6）投标人须提供参与本次招标活动近三年内《无行贿犯罪承诺函》； （7）投标人应在招标文件要求的截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）； （8）法定代表人参加投标时只需随身携带本人身份证原件及营业执照副本复印件到开标现场；授权代表参加投标时需随身携带本人身份证原件及法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）到开标现场； （9）本项目不接受联合体投标。 备注：以上内容均须清晰加盖单位公章，模糊不清或无加盖单位公章视为无效。 |
| 3 | 11.1 | 投标有效期：投标截止期结束后90日历日。 有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |
| 4 |  | 投标文件递交地址：福建省亿达工程咨询有限公司开标室【三明市梅列区东新二路246号（物资大厦一层）】 投标截止时间： 2019 年月日09:00 （北京时间） |
| 5 | 12 | 投标保证金: 合同包一人民币170000元；合同包二人民币2000元。 2019年月日17:30（北京时间）前到账，从投标单位基本帐户以转帐、电汇的方式交纳至招标代理机构指定账户（以款到福建省亿达工程咨询有限公司账户为准），谢绝现金！招标代理机构不承担投标人的投标保证金未能及时到账的风险。未按规定提交投标保证金的，按废标处理。 |
| 6 | 19.1 | 合同包一采用综合评分法，其中价格分30分、技术分55分、商务分15分。合同包二采用综合评分法，其中价格分10分、技术分66分、商务分24分。由评标小组根据各投标人在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标人的评标方法。 本次招标实行两阶段评标。投标文件由技术商务标和报价标两部分组成，投标供应商必须将技术商务部分和报价部分单独装订，分册密封投标，否则为无效投标。 |
| 7 | 17.4 | 废标条款： 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标： (1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； (2)出现影响采购公正的违法、违规行为的； (3)投标人的报价均超过了预算金额，采购人不能支付的； (4)因重大变故，采购任务取消的。 |
|  |  | 未实质性响应招标文件条款对应序号以及具体条款内容： |
|  | 8.1 | 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。 |
|  | 10.1 | 本次招标项目实行两阶段评标，投标文件由技术商务标和报价标两部分组成，投标供应商必须将技术商务部分和报价部分单独装订，分册密封投标，否则为无效投标。 |
|  | 11.1 | 投标文件从投标人须知前附表第4项所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |
|  | 13.1 | 投标人未按本须知第13.1条规定编制装订投标文件者其投标将被视为无效投标。 |
|  | 14.7 | 投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标被拒绝。 |
|  | 17. | 投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。 |
|  | 17.3.1 | 如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其投标将被拒绝。 |
|  | 17.3.2 | 对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。 |
|  | 17.4.1 | 投标文件有属于重大偏差情形之一的，应认定为未对招标文件作出实质性响应，作无效投标处理。 |
| 8 | 19.3 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 9 | 招标服务费 | 招标服务费： ①本项目按中标金额标准收取招标代理服务费； ②收费标准：各合同包中标人应当在领取中标通知书前，按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文）规定的收费标准下浮20%向招标代理机构缴纳，（注：各合同包招标代理服务费不足3000元时，按3000元整收取）缴后不退。 |
| 10 | 最高限价 | 采购项目最高限价：本项目合同包一最高限价为捌佰伍拾陆万元整（小写：856万元）；合同包二最高限价为壹拾万元整（小写：10万元）。投标人的投标报价超过合同包最高限价的视为无效报价。 |
| 11 | 25 | 招标项目行政监督部门：三明市投资发展集团有限公司 |
| 12 | 合同签订 | 时间：中标人凭“中标通知书”7个日历日内与采购人签订合同 地点：三明市信息产业发展有限公司 |
| 13 | 结果公示 | 中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)、福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjggfw.gov.cn/）。 |
| 14 | 招标文件 解释权 | 本招标文件由福建省亿达工程咨询有限公司负责解释。 |
| 15 | 现场考察 | （1）潜在投标人需要在投标截止时间之前对现场进行实地考察，现场测量和评估。采购人对投标人实地考察后做出的任何推论、理解和结论均不负责任，考察现场所发生的费用由潜在投标人自行承担。（2）潜在投标人进行现场考察时应随带单位介绍信原件及现场考察确认书，采购人将在已考察过的潜在投标人的现场考察确认书（投标人自备或参照模板附后）上加盖单位公章及签字，确认已考察过现场。（3）考察时间：潜在投标人于2019年 月 日 15:00分在三明市新市北路412号原图书馆前集合，统一安排考察现场。 联系人：陈树华 联系电话：13950955157 |

一、  说明

1. 适用范围

1.1本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2“招标代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.3“投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.4“货物”系指卖方按招标文件规定向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5“服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的投标人

3.1凡有能力提供本招标文件所述货物及服务的，具有法人资格的境内供货商或制造商均可能成为合格的投标人。

3.2 投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.3一个投标人只能提交一个投标文件。但如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

（1）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

（2）母公司、直接或间接持股50%及以上的被投资公司；

（3）均为同一家母公司直接或间接持股50%以上的被投资公司。

3.4 投标人不得与本次招标项目设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

3.5投标代理人在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

3.6本项目招标不接受联合体。

3.7参加本项目投标的供应商须办理报名手续：

- 本地供应商购买招标文件的可到本公司办理报名手续；

- 外地供应商购买招标文件者须按公告提供的开户名、开户行、账号及本公告第5条的

要求，电汇或转账相应的金额到本公司账户，同时将电汇或转账底单复印件及贵公司所参加的投标项目名称、招标文件编号、公司名称、联系人、联系电话、手机、传真和公司地址填写清楚并加盖公章发邮件至本公司。未办理报名手续的不予以书面变更通知及不受理投标。

4．投标费用

4.1投标人自行承担参加投标所涉及的一切费用。

二、招标文件

5、招标文件的组成

5.1招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）招标内容及要求

（4）合同主要条款

（5）投标文件格式

6、招标文件的澄清

6.1投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知招标代理机构。招标代理机构将视情况将不标明查询来源的书面答复发给所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该澄清内容为招标文件的组成部分。

7、招标文件的修改

7.1招标代理机构可主动或依投标人要求澄清的问题而修改招标文件，应在原信息发布的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本招标文件第7.2条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。

7.2为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间三个日历日前将变更时间以书面形式通知所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该修改内容为招标文件的组成部分。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

三、  投标文件的编写

8. 要求

8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

8.2除非有另外的规定，投标人可对招标货物一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

9. 投标文件语言

9.1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时,应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10. 投标文件的组成

10.1投标文件应由下列两部分组成：

技术商务部分：

(1) 投标书

(2) 货物说明一览表

(3) 技术规格和商务偏离表

(4) 投标人资格证明文件

(5) 售后服务及质量保证承诺书

(6) 投标人提交的其它资料

(7) 招标服务费承诺书

(8) 提交投标保证金声明函

报价部分：

(1) 投标书

(2) 开标一览表

(3) 投标分项报价表

(4) 供货范围清单

注：本次采购招标项目实行两阶段评标，投标文件由技术商务标和报价标两部分组成，投标供应商必须将技术商务部分和报价部分单独装订，分册密封投标，否则为无效投标。

11. 投标有效期

11.1投标文件从投标人须知前附表第4项所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

11.2特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

12. 投标保证金

12.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2 投标人应在提交投标文件之前向招标代理机构缴交投标人须知前附表第5项要求的投标保证金。

12.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12.4 投标保证金以转账、银行电汇方式向招标代理机构提交。

12.5 未按规定时间缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

- 12.6招标代理机构将在中标通知书发出之日起五个工作日内予以原额无息退还中标人以外的投标人的投标保证金。因招标代理机构原因造成逾期退还投标保证金的, 招标代理机构应当按商业银行同期一年期贷款基准利率上浮20%后的利率向投标人支付资金占用费。

- 12.7在中标人支付所有招标服务费、签订合同后5个工作日内，中标人的投标保证金予以原额无息退还。

12.8 投标保证金的有效期为投标有效期满后的30个日历日。

12.9 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

（2）中标人未能做到按本须知第23条规定签订合同；

（3）中标人未按投标人须知前附表规定缴纳招标服务费；

（4）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

（5）本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况给招标采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

13. 投标文件的格式

投标文件技术商务标要求独立编制：正本壹份，副本肆份。正本必须用A4幅面纸张打印，应编制封面、目录、页码、骑缝章。副本可以用正本的完整复印件。正、副本均须每页盖章胶装（永久性、无破坏不可拆分）装订成册。封面须标明“正本”、“副本”字样。

（3.2）纸质投标文件报价标投标文件要求独立编制：投标文件正本壹份，副本贰份。正本必须用A4幅面纸张打印，应编制封面、目录、页码、骑缝章。副本可以用正本的完整复印件。正、副本均须每页盖章胶装（永久性、无破坏不可拆分）装订成册。封面须标明“正本”、“副本”字样。

未按以上规定编制装订者其投标将被视为无效投标。（请各投标人特别注意）

13.2投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

13.3除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

13.4投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

13.5 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖投标人公章。

13.6全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

13.7未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

13.8所有资格证明文件复印件未注明“与原件一致”并加盖投标人公章，其投标将被拒绝。

四、投标文件的提交

14.投标文件的密封、标记和递交

14.1投标人应将报价标与技术商务标分别包装（报价标与技术商务标不得混装在同一个包封内）；报价标正副本可统一密封在一个外层包封中或分别密封包装在单独的外层包封中；技术商务标正副本亦可统一密封在另一个外层包封中或分别密封包装在单独的外层包封中。投标文件应标明招标编号、投标人名称、项目名称及“正本”或“副本”字样。

14.2 每一信封密封处应注明“于         之前（指招标邀请中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标人公章。

14.3如果投标文件由邮局或专人送交，投标方应将投标文件按照本须知第14.1条至第14.2条的规定进行密封和标记后，按投标人须知前附表注明的地址送至接收人。

14.4如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

14.5投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件, 将被拒收。

14.6投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

14.7投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标被拒绝。

14.8投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

五、  投标文件的评估和比较

15．开标、评标时间

15.1在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标。

15.2开标由招标代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。所有投标人应派授权代表参加开标会，并签到。

15.3 开标时由采购人监督代表和投标人代表检查纸质文件的密封情况，对符合要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序），由开标会主持人或唱标人宣唱各投标人的报价，唱标内容为“报价一览表”内容，或代理机构认为需要宣唱的内容。代理机构将对唱标内容进行记录，由投标人代表签字确认。未当场提出异议的（含未确认），均视同认可开标记录和开标活动的其它安排。

16．评标委员会

16.1招标代理机构根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会。评标委员会由技术、经济、法律方面的专家4名和采购人代表1名组成（专家由政府采购专家库随机产生）。成员为5人以上单数组成，专家不能少于三分之二。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

17. 投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的的人员。

投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

17.1评委会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

17.2 算术错误将按以下方法更正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

(2)投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

17.3资格性检查和符合性检查

17.3.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表第2项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其投标将被拒绝。

17.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。）实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估,其投标将被拒绝。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

(1) 投标人未按照本须知第10条的规定将技术商务部分和报价部分单独装订的；

(2) 投标文件未按照本须知第14条的规定进行密封、标记的；

(3) 未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖投标人公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

(4) 未按规定提交投标保证金的；

(5) 投标有效期不满足招标文件要求的 ；

(6) 投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

(7) 投标人提交的是可选择的报价；

(8) 投标人未按规定对投标进行分项报价；

(9) 一个投标人不止投一个标；

(10) 投标文件中提供虚假或失实资料的；

（11）投标文件载明的供货时间无法满足招标文件要求的；

（12）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

（13）不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

17.4重大偏差与细微偏差

17.4.1重大偏差。下列情况属于重大偏差：

（1）投标文件未按招标文件要求加盖公章并由法定代表人或其书面授权的代理人签字的；

（2）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的；

（3）明显不符合技术规格、技术标准的要求；

（4）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

（5）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（6）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

投标文件有上述情形之一的，应认定为未对招标文件作出实质性响应，作无效投标处理。招标文件可对重大偏差进行细化约定。

17.4.2细微偏差。投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

采用综合评分法的，可对细微偏差采取扣分做法，扣分标准应在招标文件中列明。

18.投标文件的澄清

18.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19. 比较与评价

19.1评标委员会将按投标人须知前附表第6项所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

政府采购招标实行两阶段评标。投标文件由技术商务标和报价标两部分组成，投标人必须将技术商务部分和报价部分单独装订，分册密封投标，否则为无效投标。

第一阶段：进行技术商务部分的评标，开标一览表及报价部分投标文件在商务技术部分结束前先密封保管，采购人、采购代理机构不得将投标人的报价向评委公布。评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准，评出实质性响应招标文件技术商务要求的投标人，并计算出各投标人技术商务部分的得分（采用最低评标价法的除外）。

第二阶段：进行价格部分评标，经第一阶段评选出的实质性响应招标文件资格技术要求的投标人进入第二阶段评标。评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，评出实质性响应招标文件报价要求的投标人，并计算出各投标人价格部分得分。

采用综合评分法的，按照两阶段评标加总后的总得分由高到低排序，根据招标文件的规定推荐中标候选供应商。

19.2  对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

19.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.4评标委员会将按比较与评价最优在先原则, 排列评价顺序, 根据在投标人须知前附表中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

19.5在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

六、定标与签订合同

20、定标原则

20.1最低投标价不作为中标的保证。

20.2投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标标准、方法，经评委评审并推荐中标候选人。

21、中标通知

21.1评标结束后，评标结果经采购人确认后，招标代理机构方可在刊登本采购项目招标公告的媒介上对中标结果进行公示，同时招标代理机构向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。投标人对中标公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。

21.2除非落标人要求，否则招标代理机构将不逐一发送落标通知书。

21.3《中标通知书》和产品厂家出具的其技术参数符合招标文件保证书、委托中标人提供本项目产品授权书等材料将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

21.4《中标通知书》发出后5个工作日内，招标代理机构以原缴交方式向未中标人退还其投标保证金。

21.5在合同签订后5个工作日内，以原缴交方式退还中标人的投标保证金。

22、询问与质疑

22.1 招标程序受到招标项目行政监督部门的严格监督，以确保授予合同过程的公平公正。

22.2 投标人对招标文件条款或技术、商务参数有异议的，应当按招标邀请的规定时间内在开标前通过澄清或修改程序提出。

22.3 投标人对招标事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问。

22.4 投标人认为其投标文件未获公平评审或招标过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在中标公告发布之日起的7个工作日内向招标代理机构提出质疑。

22.5 质疑应当以书面形式向招标代理机构提出，经法定代表人签字并加盖公章。

22.6 质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、合同包号、招标公告发布时间、质疑事项、法律依据（具体条款）、质疑人全称、法定代表人签字、盖章、有效联系方式（包括手机、传真号码）。

22.7有下列情形之一的，属于无效质疑，招标代理机构可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）质疑未以书面形式提出的；

（3）所提交材料未明示属于质疑材料的；

（4）质疑书没有法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章的；质疑书由参加招标项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人特别授权的；

（5）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（6）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

（7）质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的。

（8）投标人对招标文件条款或技术参数有异议，未在规定时间通过澄清或修改程序提出，并且投标人已经参与投标，而于开标后对招标文件提出质疑的；

（9）在提出本次质疑前两年内连续三次质疑而无事实依据的；

（10）未报名投标供应商质疑函不予受理。

（10）其它不符合受理条件的情形。

22.8 采购人或招标代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

22.9投标人进行虚假和恶意质疑的，经监督部门核实查证后将会被降低诚信等级，列入不良记录名单，并将处理决定在相关采购媒体上公布。

22.10质疑人对采购人或招标代理机构的答复不满意以及采购人或招标代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购监管部门投诉。

23、签订合同

23.1采购人、中标人在《中标通知书》发出之日起7个日历日内，根据招标文件确定的事项和中标人投标文件，参照本招标文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。

23.2招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

23.3采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。减少部分的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。同时不得对中标价或其它的条款和条件做任何改变。

23.4中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以在排位于中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

24、合同鉴证
　24.1合同签订后,中标人须按《中标通知书》的要求将合同一式三份提交福建省亿达工程咨询有限公司鉴证。
　24.2经鉴证的合同，采购人和中标人各执一份，送福建省亿达工程咨询有限公司各备案一份。

25、招标项目行政监督部门

25.1招标项目行政监督部门可视情依法派员对本招标活动的全程进行监督。

25.2投标人如对招标活动有异议，可以按照有关规定向投标须知前附表第11项所述招标项目行政监督部门投诉。

第三章   招标内容及要求

- 合同包一：

- 一、 项目概况

本项目机房位于三明市新市北路412号三明市图书馆，大楼共五层，本次设计的机房位于大楼一层南侧,建筑面积约404㎡。机房主要划分为政务外网数据中心、政务信息网数据中心（含安可区）、电源室44㎡、监控培训室36㎡、备品备件室18㎡、缓冲区9㎡。

云数据中心设计平面图

要求所投货物为全新原装未启封的货物(未经使用和非展览会展示样品货物，外观无刮、碰痕迹，并有下列明显标记：名称、品牌型号、制造商标识、产地、出厂日期、出产序列号等)。货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合国家相关标准、规范要求。货物质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过质检计量部门的检验。

投标人必须如实地对招标文件中各项技术要求作出明确的逐项响应，并对其真实性负责。对标注“▲”号的指标必须提供产品彩页或指标中要求的证明材料进行佐证；未标注“▲”号的指标，指标中有要求提供证明材料的也应提供相关证明材料进行佐证。除上述要求外的其他条款，投标人根据所选产品作如实应答(不要求提供相关佐证资料)。招标人有权对投标人所选产品的实际指标进行核查，发现投标人虚假承诺的，取消其中标资格，除没收保证金外，给招标人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

本项目核心产品为◆微模块机柜（关于核心产品的规定：采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。）

- 二、技术和服务要求

| 序号 | 材料设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机房装修工程 |  |  |  |  |
| 1 | 水泥砂浆找平层 | 厚20mm(含2mm面层) | ㎡ | 350 |
| 2 | 地面防尘漆 | 果绿色的底漆 | ㎡ | 378 |
| 3 | 橡塑保温层(难燃) | 16mm厚，导热系数≥0.034w/m.k（0℃时），湿阻因子≥4500（国标），氧指数≥ 34， 真空，吸水率≤10%，燃烧烟密度≤50。其燃烧性能符合现行《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》（GB20286）中不低于B1级的要求 | ㎡ | 378 |
| 4 | 防静电铝板 | 0.6mm厚 | ㎡ | 378 |
| 5 | 地板边角方钢管固定架 | 定制 | m | 134 |
| 6 | 抗静电钢质活动地板 | 1、规格：600*600*35mm，无边； 2、地板材质：优质冷轧钢板； 3、地板填充物：轻质发泡水泥； 4、架空高度：300mm； 5、贴面：美亚HPL贴面； 6、集中载荷：≥3500N； 7、均布载荷：≥16000N/㎡ 8、极限载荷：≥10000N； 9、板面耐磨：≥1700转，投标时须提供权威检测机构出具的检验报告复印件； 10、抗静电地板板基防火等级达到《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB8624）所规定的A1级。 | ㎡ | 350 |
| 7 | 静电地板开孔 | 直径50mm，内嵌塑料护套 | 个 | 58 |
| 8 | 静电地板开孔 | 200mm*200mm，内嵌塑料护套 | 个 | 3 |
| 9 | 不锈钢踢脚线 | 亚光高100*1mm厚 | m | 134 |
| 10 | 混凝土挡水墙砌筑 | 100mm厚*100mm高 | ㎡ | 9.0 |
| 11 | 挡水墙水泥沙浆粉刷 | 2遍 | ㎡ | 27.0 |
| 12 | 挡水墙涂刷防水漆 | 2遍 | ㎡ | 27.0 |
| 13 | 挡水墙地漏排水 | 地漏、水管配件等 | 处 | 3 |
| 14 | 室内踏步制作 | 2级@300*150 | 处 | 3 |
| 15 | 室外踏步制作 | 7级@300*150 | 处 | 1 |
| 16 | 地板吸 | 单杯吸盘，吸力≥35KG,合金材质 | 个 | 1 |
| 17 | 鞋套机 | 自动鞋套机，使用方便 | 个 | 2 |
| 18 | 天棚水泥沙浆粉刷 | 2遍 | ㎡ | 420 |
| 19 | 天棚刮腻子、防尘漆 | 防尘漆2遍，聚合物水泥类涂料，燃烧性能为A级，并达到耐久耐热、不燃、无毒、无味 | ㎡ | 420 |
| 20 | 铝合金微孔吊顶 | 1200*300*0.8，采用的基材为1001H24、3003H24国家标准铝材热扎优质铝合金板材，基材厚度不小于0.8mm，误差不超过20um；表面平整无痕，拼接无缝；板面涂层采用静电粉末喷涂，正面涂层厚度不小于60μm；背面贴高级吸音无纺布；整板采用一次冲压成型，不采用间歇式翻折工艺加工；采用正面扣装方式安装 | ㎡ | 350 |
| 21 | 不上人型铝合金天棚龙骨 | 轻钢龙骨 | ㎡ | 350 |
| 22 | 吊顶不锈钢角线收边 | 高5cm，厚1mm | m | 134 |
| 23 | 砖墙砌筑 | 200mm厚 | ㎡ | 36 |
| 24 | 墙面及吊顶内四周墙面水泥砂浆粉刷 | 2遍 | ㎡ | 663 |
| 25 | 墙面及吊顶内四周墙面水性水泥漆 | 刷腻子2遍，水泥漆1底2面，聚合物水泥类涂料，燃烧性能为A级，并达到耐久耐热、不燃、无毒、无味 | ㎡ | 663 |
| 26 | 轻质隔热彩钢板 | - 规格：900mm*3000mm*12.6mm，采用全自动高压静电超高速旋转雾状喷涂技术，涂装前进行脱脂、磷化处理； - 表面材料应采用热熔镀锌钢板SGCC（双面热熔镀锌60g/㎡）厚度为0.6mm； - 具备良好的抗氧化性能和焊接性能，成品厚度12.6mm； - 采用特殊U形连接边配合H形卡件固定；在大范围使用情况下仍能保持墙面良好的平整度。压条颜色可选用异于墙板颜色的金属色喷涂压条，提高装饰整体效果； - 按照GB8624-2012判定达到A1 （不燃性）级，并具有表面钢板为0.6mm厚彩钢板专项A1（不燃性）级检测报告（NFTC国家防火建筑材料质量监督检验中心可查到信息），提供检测报告复印件及网页截图。 - 列入《环境标志产品政府采购清单》的绿色环保产品，具备国家环境一二三型认证，提供环保认证文件复印件。 | ㎡ | 343 |
| 27 | 彩钢板龙骨 | 75*50 | ㎡ | 343 |
| 28 | 彩钢板阴阳角线 |  | m | 81 |
| 29 | 彩钢夹芯板开孔 | 86盒开孔 | 个 | 20 |
| 30 | 保温岩棉 | 50mm厚 | ㎡ | 343 |
| 31 | 甲级钢质防火双开门 | 1500*2200 | 樘 | 1 |
| 32 | 闭门器 | 闭门器 | 付 | 7 |
| 33 | 门洞改造 |  | 项 | 1 |
| 34 | 楼板饰面拆除 | 楼板饰面拆除 | ㎡ | 340 |
| 35 | 原梁批荡层凿除 | 原梁批荡层凿除 | ㎡ | 110 |
| 36 | 梁加大截面界面处理 | 梁加大截面界面处理 | ㎡ | 110 |
| 37 | Φ16以上植筋 | Φ16（单根长度5m） | 根 | 1160 |
| 38 | 梁加大截面箍筋凿除 | 梁加大截面箍筋凿除 | 处 | 1740 |
| 39 | 梁加大截面箍筋焊接 | 梁加大截面箍筋焊接 | 处 | 1740 |
| 40 | 梁加大截面&新加梁钢筋制安 | 梁加大截面&新加梁钢筋制安 | t | 17 |
| 41 | 梁加大截面&新加梁模板制安及支顶 | 梁加大截面&新加梁模板制安及支顶 | ㎡ | 209 |
| 42 | 梁加大截面&新加梁混凝土浇筑 | C40 | m³ | 25 |
| 43 | 板底批荡凿除 | 板底批荡凿除 | ㎡ | 313 |
| 44 | 板底基面处理 | 板底基面处理 | ㎡ | 313 |
| 45 | Φ12植筋 | Φ12（单根长度1m） | 根 | 3596 |
| 46 | 叠合层钢筋制安 | 叠合层钢筋制安 | t | 14 |
| 47 | 叠合层混凝土浇筑 | C40 | m³ | 41 |
| 48 | 板面平整处理 |  | ㎡ | 348 |
| 49 | 制度墙 | 机房日常安全管理规定、机房区域出入授权管理办法、机房电源室安全管理制度、机房保密制度 | 个 | 4 |
| 50 | 窗帘 | 阻燃布 2000*2400 | 米 | 8 |
| 51 | 墙面拓扑图 | 机房网络拓扑图、政务云平台总体框架拓扑图，单面尺寸1600*1000。 | 面 | 2 |
| 52 | 柜子 | 铁质 | 个 | 1 |
| 53 | 电源室工字钢散力架 | 工字钢 | 项 | 1 |
| 54 | 机房侧面雨披 |  | 项 | 1 |
| 55 | 防蚁措施 |  | 项 | 1 |
| 56 | LOGO墙 | “三明市电子政务云数据中心”不锈钢字体 | 项 | 1 |
| 二、机房电气系统 |  |  |  |  |
| 57 | 配电列头柜 | - 3路进线，含2路网络设备用电，1路动力用电； - 含柜体1个、智能综合电力仪表3台、80A的塑壳断路器3个、三相50A的微型断路器3个、单相32A微型断路器44个、单相25A微型断路器8个、三相32A微型断路器(4级)3个、三级避雷器3个、熔断器9个、电流互感器9个。 - 柜体需采用优质冷轧钢板制作，骨架厚度不小于2mm，门板隔板等厚度不小于1.5mm； - 进线开关监控采集参数：三相输入电压、三相输入电流、频率、视在功率、有功功率、无功功率、功率因数、电流谐波畸变率、电压谐波畸变率、电能及断路器状态等； - 列头柜显示配置至少7寸LCD 中文显示触摸屏，可以显示总开关及支路开关的各种状态参数，人机界面友好，软件界面能通过菜单或图形界面任意切换，更方便巡检及维护。支路名称、报警阀值等参数可现场通过触摸屏进行编辑，掉电时自动保存； - ▲馈线支路开关配置热插拔底座，可实现调相及相序显示、有合闸指示灯，热插拔底座模块，组件必须通过CE认证，提供检测报告复印件； - 所有馈线支路智能采集需各自单独配置各自独立运算，采集模块可不断电单独在线更换，更换时不影响其它支回路监控单元的正常使用； - 出线支回路监控采集参数：开关出口电压、电流、开关状态（或计算值）、视在功率、有功功率、无功功率、功率因数、电度、谐波等；每个支路报警参数：过压报警、过流报警、断路器状态异常报警、电流超限报警、开关出线端高低温报警等； - 进线回路和出线回路测量的电流、电压、功率等测量精度误差小于0.5%，提供第三方检测报告复印件； - 系统管理：本地管理功能、远程管理功能、系统信息操作记录、系统报警信息记录； - 精密列头柜对服务器电源提供完善的监控，提前告知机房供电系统可能出现的风险，如系统的过/欠压、过流、缺相、掉电、高温、防雷器告警干接点异常、通信异常等等各种异常状况。用户可以及早发现安全隐患，采取相应改进措施改善机房供电情况，有效规避风险。对支路系统设置两段阈值报警,消除过载的危险，防止开关过载脱扣造成事故，用户可以编程设置2级报警，预告警功能实现用户预防性处理，能即时计算每个断路器的负载率； - 列头柜具有良好的扩展性和网络通信功能，同时提供RS485接口，提供免费的通讯协议，对机房动力环境监控系统开放。 - 整机必须通过9级抗震检测报告，提供第三方检测报告复印件； - 产品应符合GB7251.1，IEC/EN61439标准，并提供有效CCC证书复印件。 | 个 | 3 |
| 58 | UPS配电柜 | - 含柜体1个、智能综合电力仪表1台、800A的塑壳断路器1个、三相63A的塑壳断路器1个、三相125A的塑壳断路器2个、三相160A的塑壳断路器3个、三相63A微型断路器(4级)1个、二级避雷器1个、熔断器3个、电流互感器3个。 - 断路器部分：配电柜内部断路器产品选用世界著名品牌；除特殊说明外，配电柜63A 及以下断路器全部采用微型断路器，63A 以上开关采用塑壳断路器,1000A以上配置框架断路器。主开关应采用框架断路器。 - 配电柜体采用优质冷轧钢板，板材厚度不小于1.5，且组装牢固。 - 柜体外表面应进行环氧粉末喷涂处理，喷涂厚度不小于50 微米，涂层应美观、牢固、耐腐蚀、抗冲击、不反光，颜色需经招标人确认。 - 母线采用优质电解紫铜排。母线的固定应采用阻燃的DMC 绝缘排夹，具有耐电弧，动热稳定性高，机械强度高、耐高温和防潮的功能。 - 提供有效CCC证书复印件。 | 个 | 2 |
| 59 | 动力配电柜 | - 含柜体1个、智能综合电力仪表1台、400A的塑壳断路器1个、三相32A的塑壳断路器1个、三相80A的塑壳断路器6个、三相63A微型断路器(4级)1个、二级避雷器1个、熔断器3个、电流互感器3个。 - 断路器部分：配电柜内部断路器产品选用世界著名品牌；除特殊说明外，配电柜63A 及以下断路器全部采用微型断路器，63A 以上开关采用塑壳断路器,1000A以上配置框架断路器。主开关应采用框架断路器。 - 配电柜体采用优质冷轧钢板，板材厚度不小于1.5，且组装牢固。 - 柜体外表面应进行环氧粉末喷涂处理，喷涂厚度不小于50 微米，涂层应美观、牢固、耐腐蚀、抗冲击、不反光，颜色需经招标人确认。 - 母线采用优质电解紫铜排。母线的固定应采用阻燃的DMC 绝缘排夹，具有耐电弧，动热稳定性高，机械强度高、耐高温和防潮的功能。 - 提供有效CCC证书复印件。 | 个 | 1 |
| 60 | 5楼电源增容改造 | 五楼机房用电增容改造、空调双电源进线改造。 | 项 | 1 |
| 61 | 市电出线柜 | - 含柜体1个、智能综合电力仪表1台、630A的塑壳断路器2个、400A的塑壳断路器1个、一级避雷器及配套开关1套、熔断器3个、电流互感器3个、中间继电器3个。 - 断路器部分：配电柜内部断路器产品选用世界著名品牌；除特殊说明外，配电柜63A 及以下断路器全部采用微型断路器，63A 以上开关采用塑壳断路器,1000A以上配置框架断路器。主开关应采用框架断路器。 - 配电柜体采用优质冷轧钢板，板材厚度不小于1.5，且组装牢固。 - 柜体外表面应进行环氧粉末喷涂处理，喷涂厚度不小于50 微米，涂层应美观、牢固、耐腐蚀、抗冲击、不反光，颜色需经招标人确认。 - 母线采用优质电解紫铜排。母线的固定应采用阻燃的DMC 绝缘排夹，具有耐电弧，动热稳定性高，机械强度高、耐高温和防潮的功能。 - 提供有效CCC证书复印件。 | 个 | 1 |
| 62 | 配电柜下方角钢支架固定 | 角钢L50*5 | kg | 300 |
| 63 | 配电箱 | ABB断路器 | 个 | 2 |
| 64 | 面板LED灯（含灯盘） | 1200*300，冷轧板灯体，功率≥40W，光通量≥3200lm，显色指数≥80,不闪烁，不产生眩光 | 盏 | 87 |
| 65 | 安全出口灯(自带应急电源条) | 安全出口灯，自带应急电源条，持续供电时间≥90min | 套 | 8 |
| 66 | UPS插座 | 五孔10A | 套 | 1 |
| 67 | 普通插座 | 五孔10A | 套 | 4 |
| 68 | 双联单控开关 | 双联单控 | 套 | 12 |
| 69 | 电力电缆敷设（UPS输入） | ZB-YJVR-4*240+1*120，2根并线 | m | 54 |
| 70 | 电力电缆敷设（UPS输出） | ZB-YJVR-4*150+1*70，2根并线 | m | 54 |
| 71 | 电力电缆敷设（动力柜输入） | ZB-YJVR-4*240+1*120 | m | 40 |
| 72 | 电力电缆敷设（配电列头柜-网络） | ZB-YJV-4*70+1*35 | m | 212 |
| 73 | 电力电缆敷设（配电列头柜-动力） | ZB-YJV-4*25+1*16 | m | 106 |
| 74 | 电力电缆敷设（精密空调） | ZB-YJV-5*10 | m | 84 |
| 75 | 电力电缆敷设（精密空调） | ZB-YJV-5*6 | m | 42 |
| 76 | 电源线（服务器机柜） | ZR-RVV-3*6 | m | 1372 |
| 77 | 电源线（网络机柜） | ZR-RVV-3*4 | m | 140 |
| 78 | 电源线 | ZB-BYJ-2.5 | m | 3660 |
| 79 | 接线盒 |  | 个 | 280 |
| 80 | 金属线槽 | MR:200*100 | m | 100 |
| 81 | 金属线槽 | MR:400*100 | m | 35 |
| 82 | 线槽接地线 | BVR-6 | m | 135 |
| 83 | 线槽铁构件制作、安装 |  | kg | 135 |
| 84 | 管槽辅材 |  | 项 | 1 |
| 三、机房电气系统 |  |  |  |  |
| 85 | UPS主机 | - UPS系统单台主机容量：≥400KVA/KW，三进三出，每台UPS主机配置4个40KVA功率模块； - ▲模块化UPS包含机柜、监控和静态旁路控制模块、功率模块组成，各模块都必须支持在线热拔插，提供产品彩页； - 冗余可升级：每柜使用相同单元的功率模块，可实现N+X冗余，具备根据需求进行分期在线升级扩容能力。 - 绿色环保，输入功率因数>0.99，总谐波：满载<3%，半载<5%。 - 每个功率模块都具有整流、逆变和充电等功能，管理更加可靠； - 采用集中旁路控制方式，每个模块不含旁路系统。避免分散旁路出现电流不均衡、不可控引起故障。每个功率模块具有单独的开关按键和运行状态指示灯，可灵活控制，提供产品彩页。 - 采用DSP全数字化控制、响应速度快； - 整机效率≥95% - 整机采用顶部抽风式降温方式，风机为抽屉式工业模块，直接插拔，智能调速控制，根据负载容量自动调节风机转速。 - 模块化UPS内部具有冗余设计；关键电路电源采用冗余设计，通信线采用冗余设计，提供产品彩页； - 标准配置输入、旁路、输出、手动维修开关、C级防雷模块、RS232/485通信接口。 - ▲中英文7英寸触摸大液晶屏，具有LCD+LED指示的操作界面，实时记录工作状态和运行信息，管理更加直观；操作界面要求配备手动开关机按钮，确保在触摸屏失效时依然可以开关机操作，提供产品彩页； - 主机近端标配EPO按钮，同时具备远程干接点接口，灵活使用，确保现场紧急状况下能够快速断电，保护设备安全； - 模块化UPS具有智能化电池管理功能，浮充、均充自动转换；UPS面板具有实时对电池组开关的通断检测和报警功能； - 提供节能证书复印件。 | 台 | 2 |
| 86 | 主功率模块 | 单模块≥40KVA | 台 | 8 |
| 87 | 电池（后备时间共15分钟，12V250AH） | 额定电压：12 Vdc； 额定容量：≥250AH； 浮充充电电压（Vdc）：13.65±0.15； 均充充电电压（Vdc）：14.2±0.15； 阀控密封式设计，不漏液、渗液，无酸雾，不腐蚀设备； 极柱端子部位不得出现渗漏电解液现象，须提供相关证书复印件。 | 节 | 80 |
| 88 | 电池架 | 可安装160节电池 | 个 | 2 |
| 四、机房冷源新风系统 |  |  |  |  |
| 89 | 行级精密制冷终端 | - 送风方式：水平送风，风冷型，左右侧单侧送风或双侧送风，具有导风格栅，请提供相关图片佐证； - 制冷量≥35KW，风量≥8000m³/h，电加热≥6KW，加湿量≥1.5kg/h，注：机组的制冷量是在室内干球温度35±0.5℃，湿球温度20±1℃，出风静压0Pa下测定的；提供CMA或CNAS出具的第三方检测机构出具的检测报告复印件； - ▲压缩机采用变频涡旋压缩技术，具有较高的能效比，且冷量输出可实现20%-100%连续调节； - 采用电子膨胀阀，无级调节开度10%~100%，调节范围宽、速度快，流量控制精确； - 整机能效比≥3.5，显热比高于0.95，必须同时通过CMA、CAL及CNAS认证，提供证书复印件； - 8个及以上独立的EC风机，同时为了保证精密空调机组工作的稳定性，EC风机应具有低谐波电流，提供CMA或CNAS出具的第三方检测机构出具的检测报告复印件； - 为了保证EC风机供电可靠性，机组必须采用不少于2个直流电源模块提供稳定可靠供电，电源可热插拔且电源模块的效率不低于95%(30%-100%负载范围内)，须提供2个直流电源模块图片及CMA或CNAS出具的第三方检测机构出具的检测报告复印件； - 室外风机应可根据室外温度无极调速，减少风机能耗； - 应具有先进的微处理控制器,应采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术 - 具有≥7寸LCD大屏幕触摸式显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能，应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于1000条； - 每台机组标准应配置1个回风温湿度传感器和2个送风温度传感器，另最多可实现配置6个外置温度传感器的功能，监控不同机柜的温度。实现多种控制方式调节制冷量输出，随负荷智能运行，空调温度传感器检测精度应在+0.3℃以内，提供CMA或CNAS出具的第三方检测机构出具的检测报告复印件； - 应选用高效内螺纹大面积V型蒸发器，提高换热面积，保障换热效率； - 为了有效规避所购产品知识产权方面的风险，投标机组具备完全自主知识产权，并提供软件自主著作权证书复印件，同时设备生产企业具有完备的知识产权创造、运用、管理和保护体系（包括完备的知识产权风险排查和规避机制），需通过知识产权管理体系认证（对应国标GB/T29490-2013，认证范围必须包括本次采购产品类型）； - 投标产品需为厂家自行研发设计，不接受OEM或者ODM产品，须提供供货厂家的空调泰尔认证及泰尔官网查询截图； - 提供节能证书复印件。 | 台 | 6 |
| 90 | 行级精密制冷终端 | - 直流变频水平送风空调，制冷量≥25KW，风量≥5500m³/h，电加热≥3KW，加湿量≥1.5kg/h，注：机组的制冷量是在室内干球温度35±0.5℃，湿球温度20±1℃，出风静压0Pa下测定的；； - 送风方式：水平送风，风冷型，左右侧单侧送风或双侧送风，具有导风格栅； - 压缩机采用变频涡旋压缩技术，具有较高的能效比，且冷量输出可实现20%-100%连续调节； - 采用电子膨胀阀，无级调节开度10%~100%，调节范围宽、速度快，流量控制精确； - 整机能效比≥3.5，显热比高于0.95； - 6个及以上独立的EC风机，同时为了保证精密空调机组工作的稳定性，EC风机应具有低谐波电流； - 为了保证EC风机供电可靠性，机组必须采用不少于2个直流电源模块提供稳定可靠供电，电源可热插拔且电源模块的效率不低于95%(30%-100%负载范围内)； - 室外风机应可根据室外温度无极调速，减少风机能耗； - 应具有先进的微处理控制器,应采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术 - 具有≥7寸LCD大屏幕触摸式显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能，应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于1000条； - 每台机组标准应配置1个回风温湿度传感器和2个送风温度传感器，另最多可实现配置6个外置温度传感器的功能，监控不同机柜的温度。实现多种控制方式调节制冷量输出，随负荷智能运行，空调温度传感器检测精度应在+0.3℃以内； - 应选用高效内螺纹大面积V型蒸发器，提高换热面积，保障换热效率； - 为了有效规避所购产品知识产权方面的风险，投标机组具备完全自主知识产权，同时设备生产企业具有完备的知识产权创造、运用、管理和保护体系（包括完备的知识产权风险排查和规避机制），需通过知识产权管理体系认证（对应国标GB/T29490-2013，认证范围必须包括本次采购产品类型）； - 本项目两种规格行级制冷终端采用同一品牌； - 提供节能证书复印件。 | 台 | 3 |
| 91 | 柜式制冷终端 | 制冷量≥5P，含室外机 | 台 | 2 |
| 92 | 辅材 | 含铜管、室外机基座、制冷剂等 | 套 | 9 |
| 93 | 新风机 | 风量2500立方每小时 | 台 | 1 |
| 94 | 排风机 | 风量10000立方每小时 | 台 | 1 |
| 95 | 风管 | 镀锌板 | ㎡ | 150 |
| 96 | 风管保温层 | 18mm厚橡塑 | ㎡ | 150 |
| 97 | 双层百叶风口 | 400*200 | 个 | 20 |
| 98 | 防雨百叶 | 400*200 | 个 | 2 |
| 99 | 电动防火阀 | 70℃常开电动密闭阀 | 个 | 6 |
| 100 | 其他辅材 |  | 项 | 1 |
| 五、机房综合布线系统 |  |  |  |  |
| 101 | 六类非屏蔽型模块式配线架（24口） | 1)性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009和GB/T 50312-2016六类标准。 2)模块接触针触点采用高低错位技术，有效降低近端串扰值。 3)磷青铜镀金金针和磷青铜镀锌卡线端子。 4)模块化设计，可同时适用铜缆、有线电视、光纤模块，节约成本。 5)模块的磷青铜镀金金针和磷青铜镀锌卡线端子，具有优异的抗腐蚀性能，可通过48h盐雾试验。 6)电气性能：耐压强度：DC1000V(AC750V)1min 无击穿和飞弧现象；额定电流：1.5Amp；绝缘电阻≥200MΩ；接触电阻≤1MΩ；连续电抗：20MΩ。 7)物理特性：传输带宽大于250MHz；IDC端子卡接22～26AWG导体；IDC打线柱耐用性大于250次端接。 8)模块的异形金针结构设计不仅能够使水晶头接触不在同一平面上，从而保证最好的低近端串扰，还能分散压力，保证大于1500次的拔插。 9)模块采用短身设计，模块长度≤29mm，可提供更多的绕线空间，保证线缆的弯曲半径，提高传输性能，提供权威机构检测报告复印件。 | 个 | 70 |
| 102 | 铜缆理线器，1U | 1)符合GB/T3047.1-95安装标准，为配线架、跳线架及设备连接的跳线提供有效辅助管理。 2)采用优质冷轧钢板冲压成型后进行喷塑处理，避免划伤线缆，提高承重力。 3)均匀琴键式理线槽位，保证跳线良好的弯曲，确保传输性能。 4)可拆卸盖板设计。 | 个 | 70 |
| 103 | 24口抽屉式光纤配线架 | 1)符合GB/T 50312-2016和YD778-2011标准。 2)适用于光纤接入网中的光纤终端点，具有光缆的配线和熔接功能，可以实现光缆纤芯的灵活跳线及存储，兼容ST、SC、FC及LC光纤藕合器接口。 3)箱体采用优质冷轧钢板材料，表面环氧静电喷塑处理，外形美观。 4)19英寸标准网络机柜安装，尾纤收容设置于机架内，用于纤熔接或研磨处理。 5)配线架的开启方式为免工具设计，易于维护和管理。 6)全封闭式结构，光纤跳线不外露，外观整洁有序，防尘效果好。 7)藕合器为30°卡接式安装设计，既保证了跳线的弯曲曲率半径，又可避免激光灼伤人眼。 8)前部自带理线槽，增加线缆弯曲半径，减少机柜空间占用； 9)走线通道带有橡胶保护套，防止损伤跳线外护套。 | 个 | 110 |
| 104 | LC双工单模耦合器 | 1)符合GB/T 50312-2016标准。 2)插入损耗<0.2dB，反射损耗>55dB，耐久性1000次，变化小于等于0.2dB。 3)陶瓷（氧化锆）套管，该部件采用进口高精度机床加工，产品光洁度高，精确轴心定位，保证产品同轴度及同圆度精确系数。 4)一体化的内部结构独特设计，结构更简单，使用更轻松，易于装配，提高效率。良好的稳定性能，连续插拔试验插损小。 | 个 | 2568 |
| 105 | LC单工单模尾纤 | 1)符合GB/T 50312-2016标准。 2)单模9/125；插入损耗≤0.2db；重复性≤0.2db；互换性≤0.2db；回波损耗≥45db。 3)采用低插入损耗和反射的优质材质，具有很好的光学性能，可以和适配器实现简单安装，增强性和抗拉设计提供有效了较高的机械稳定性。良好的稳定性能，连续插拔试验插损小。 | 条 | 5136 |
| 106 | 光纤熔接 |  | 条 | 5136 |
| 107 | CAT 6非屏蔽铜缆 | 1)性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009、GB/T 50312-2016、IEC 61156-5六类标准。 2)可以传输数字、语音、数据和视频信号，满足高端需求尤其适合所有D、E级链路和六类的应用，包括ISDN，10/100/1000兆快速以太网，4/16Mbit/s令牌环，TP-PMD/TP-DDI 125 Mbit/s，ATM155Mbit/s。 3)中心PE十字骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距，生产工艺考究，制造技术先进，保证了线对之间的性能平衡；独特的外被设计，获得了更好的机械性能；优良的退扭技术保证了阻抗的稳定性，减少误码率；绞距设计独特，保证了EMC性能。 4)绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE），外护套材料为PVC。 5)电气性能：工作电容≤5.6 nF/100米；线对对地电容不平衡≤330 pF/100米；额定传输速率（NVP)：65% ；线对时延差≤45ns/100米；线对直流不平衡电阻≤2%。 6)绝缘电阻最小值（MΩ/km）：5000。 7)单根导体直流电阻符合YD/T 1019-2013《数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》标准。 8)产品介电强度符合YD/T 1019-2013《数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》标准。 9)物理特性：传输带宽大于250MHz；成品电缆的导体直径符合YD/T 1019-2013标准。 10）提供优异的传输性能，符合GB/T 50312-2016《综合布线系统工程验收规范》，六类非屏蔽综合布线系统通过权威机构90米永久链路二连接和三连接的检测，提供有效权威检测机构的检验报告复印件。 | 箱/305米 | 47 |
| 108 | 24芯单模光纤 | 1)符合GB/T 50312-2016和YD/T901-2009标准。 2)室外；单模9/125（OS1\OS2）；抗拉力长期600N，短期1500N；允许压扁力长期300N/100mm，短期1000N/100mm；动态弯曲半径20*D，静态弯曲半径10*D。 3)PE护套具有很好的抗紫外辐射性能及耐环境应力开裂性能。 4)单根钢丝中心加强件。 5)松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度，管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护。 6)100%缆芯填充。 7)双面涂塑钢带（PSP）提高光缆的防透潮能力。 8)传输距离：千兆1000Base-LX 5000米，万兆10GBase-LX4 1000米，万兆10GBase-E 40000米，万兆10GBase-L 10000米。 | 米 | 2380 |
| 109 | 6类非屏蔽跳线，3米 | 1)性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009和GB/T 50312-2016六类标准。 2)采用六类多股非屏蔽线缆和六类RJ45水晶头制做而成。 3)六类水晶头采用物理线缆隔离技术，实现最大限度的线对平衡。 4)采用7*0.12mm的多股无氧铜线。 5)独特的人字形水晶头弹片设计，可防跳线缠绕，同时方便高密度安装时的跳线跳接。 6)采用28AWG，线径小，占用空间小，可缓解高密度配线区域的通道堵塞，改善气流，且提升灵活性，理线顺畅。 7）采用28AWG的极细跳线缆，可实现更小的弯曲半径，优化理线方便安装。产品性能比六类的标准具有较大的性能余量，满足严格的机房建设应用要求。符合ANSI/TIA-568-C.2-2009标准，通过六类跳线单体检测，提供有效权威检测机构的检验报告。 | 条 | 200 |
| 110 | 2LC-2LC单模光纤跳线3米 | 1)符合GB/T 50312-2016标准。 2)单模9/125；插入损耗≤0.2db；重复性≤0.2db；互换性≤0.2db；回波损耗≥45db。 3)采用低插入损耗和反射的优质材质，具有很好的光学性能，可以和适配器实现简单安装，增强性和抗拉设计提供有效了较高的机械稳定性。良好的稳定性能，连续插拔试验插损小。 | 条 | 200 |
| 111 | 2LC-2LC单模光纤跳线20米 | 1)符合GB/T 50312-2016标准。 2)单模9/125；插入损耗≤0.2db；重复性≤0.2db；互换性≤0.2db；回波损耗≥45db。 3)采用低插入损耗和反射的优质材质，具有很好的光学性能，可以和适配器实现简单安装，增强性和抗拉设计提供有效了较高的机械稳定性。良好的稳定性能，连续插拔试验插损小。 | 条 | 60 |
| 112 | 网格线槽 | 300*105 | 米 | 120 |
| 113 | 光纤专用线槽 | 120*100 | 米 | 180 |
| 114 | 固线器 | 铝合金材质 | 项 | 1 |
| 115 | 线槽辅材 |  | 项 | 1 |
| 六、机房KVM系统 |  |  |  |  |
| 116 | KVM主机 | - 单台数字KVM切换器提供32路RJ-45接口的服务器端口，使用CAT.5/5E/6线缆及模块连接服务器，支持2个远程用户+1个本地用户同时管理； - 支持远程用户流畅播放视频文件，远程播放视频文件帧数在30帧以上、产品为自主研发必要时可公开源代码，芯片设计采用隔离技术防信息泄露、干扰技术； - 支持USB接口，PS/2接口等服务器可传输50米； - 具有2个10M/100M/1000M以太网接口，为网络提供冗余备份，支持DHCP、PPPOE，支持多种网络协议； - 支持跨平台服务器环境: Windows, Linux , Unix, Mac, Sun； - 本地用户端视频分辨率最高可达1920 x1440 @ 60Hz；远程用户端视频分辨率最高可达1920 x 1080 @ 60Hz； - 支持虚拟媒体功能，支持USB 的服务器操作系统及BIOS 层级； - 支持DVD/CD光驱、USB 储存设备及ISO 影像； - 模块具备虚拟媒体功能和绝对鼠标功能，无须调节鼠标设置； - 双电源设计，保障设备供电安全； - ▲支持多种安全认证机制：HikAuth,RSA,RADIUS,LDAP,TACACS+，提供产品彩页； - 支持IP访问控制列表过滤功能； - 支持强大的密码保护机制。 - 投标KVM需要具备IP KVM的智能鼠标光标同步方法，提供具有国家法律效力证明文件复印件。 - 产品须提供省级及以上检测机构出具的具有CAL标识的检测报告复印件。 | 台 | 1 |
| 117 | 服务器端模块 | 键盘及鼠标仿真功能 - 拔除切换器上KVM端口的连接线时，或是将连接线重新插到其它连接端口时，仍可确保服务器正常运作 支持虚拟媒体 本地用户端视频分辨率最高可达1920 x1440 @ 60Hz；远程用户端视频分辨率最高可达1920 x 1080 @ 60Hz。 | 台 | 32 |
| 七、机房场地监控系统 |  |  |  |  |
| 118 | 供配电通讯软件接口 | 实时监测机房的供电情况，包括有输入电压、电流、频率、功率因素、有功功率、无功功率、实在功率等。支持电量参数上限、下限设置，支持电话、短信报警，并同步上传报警信息到中心监控管理平台。监测配电柜主入三相电源的电源参数及各分支回路的电流、空开的ON/OFF状态。 | 套 | 2 |
| 119 | 空调通讯口接入 | 通过空调设备提供的（RS485\RS232\SNMP）智能接口及通讯协议，将空调接入监控主机。 | 个 | 10 |
| 120 | 空调通讯软件接口 | 实时监视精密空调压缩机、风机、水泵、加热器、加湿器、去湿器、滤网、回风温度和湿度等的运行状态与参数，并可对精密空调实现远程开关机的控制。同时支持与其它子系统的联动控制，如当温度过高时自动联动启动空调进行制冷。 | 套 | 1 |
| 121 | UPS通讯口接入 | 通过UPS设备提供的（RS485\RS232\SNMP）智能接口及通讯协议，将UPS接入监控主机。 | 个 | 2 |
| 122 | UPS通讯软件接口 | 实时对机房内的UPS进行实时监测管理，能够显示和记录各种参数，系统可对监测到的各项参数设定越限阀值（包括上下限、恢复上下限），一旦UPS发生越限报警或故障，系统将自动切换到相应的监控界面，且发生报警的该项状态或参数应变红色并闪烁显示，同时产生报警事件进行记录存储并有相应的处理提示，并第一时间发出对外报警。支持历史曲线功能，记录所有的输入、输出参数，数据保存一年以上。 | 套 | 1 |
| 123 | 单体检测模块 | 监测每节电池电压、内阻、内部温度。包含单电池采集模块测试线L=250，1根；单电池采集模块通信线L=400，1根（一节电池配一个） | 台 | 80 |
| 124 | 电流检测模块 | 每组电池配一个,包含500A电流采集模块带线1个； | 个 | 2 |
| 125 | 蓄电池检测仪 | 主模块用于站端控制套系统工作，包括数据通讯、控制、智能管理分析功 能实现，主模块同时完成与远端计算机交互。具有人机交换键盘、液晶显示、重要与一般报警指示、数据存储和通信功能。包含收敛模块安装套件，1套；国标交流电源，1根；四芯电话线10米（每台UPS或并机的多台UPS配1个,最多六组电池配1个） | 个 | 2 |
| 126 | 蓄电池通讯软件 | 实时采集每节电池的电压、内阻、温度。每个模块有1个内置温度和1个外接温度通道。内置温度反映内阻模块内部及周围的温度，可作为检测电池表面温度。外接温度通道可以接入外接温度探头，可以用来检测电池表面、电池柜、室内环境的温度，是一个可选的多用途温度采集。采用先进的内阻测试技术和专家系统分析技术，实时在线分析蓄电池的内阻变化趋势，在线预测电池组中的落后蓄电池，把电池故障排除在萌芽状态。 | 套 | 1 |
| 127 | 温湿度一体传感器 | 输出方式 RS485接口 MODBUS-RTU协议 输入电源范围 额定：12VDC 范围：10V～15VDC 功耗 电流小于20mA 温度测量范围 -10℃～50℃ 湿度测量范围 0～100%RH 温度测量精度 误差：≤±0.3℃，在25℃时测试。 湿度测量精度 误差：≤±3%RH， 在25℃时测试。 | 个 | 18 |
| 128 | 温湿度监测软件接口 | 实时监测机房区域内的温度和湿度值，同时支持与其它子系统的联动控制，如当温度过高时自动联动启动空调进行制冷（根据设备本身协议来定此功能）。系统可对温度和湿度参数设定越限阀值（包括上下限、恢复上下限），一旦温湿度发生越限报警，系统将自动切换到相应的监控界面，且发生报警的参数会变红色并闪烁显示。 | 套 | 1 |
| 129 | 定位漏水报警控制器 | 电源输入范围12-24VDC，线缆长度100米，接口方式RS485 | 台 | 2 |
| 130 | 4m引出线 | 引出漏水控制器接线端，连接测漏感应绳 | 根 | 2 |
| 131 | 15米测漏感应绳 | 15米漏水感应绳 | 根 | 6 |
| 132 | 终止端 | 与测漏感应绳构成一个回路 | 个 | 2 |
| 133 | 固定胶贴 | 用于固定感应绳和跳接线 | 袋 | 2 |
| 134 | 标签 | 用于标记现场感应线实际长度以便在泄漏发生时快速找到泄漏点 | 袋 | 2 |
| 135 | 变压器电源 | 为模块供电 | 个 | 1 |
| 136 | 漏水通讯软件接口 | 实时监测机房的漏水情况，发生漏水时系统自动切换到漏水监控界面，并显示具体的漏水位置，同时产生报警事件进行记录存储及有相应的处理提示，并第一时间发出报警并接入告警管理。并启动报警系统，以提醒相关管理人员，确定操作，避免造成更大的损失。 | 套 | 1 |
| 137 | 视频监控系统集成接入 | 集成视频监控系统至动环监控平台，实时监视各路视频图像，通过在电子地图上点击相应的图标即可查看该摄像机当前画面。 | 套 | 1 |
| 138 | 开关量采集模块 | 输入：16路 功耗：1W@24Vdc 输入电压电平： 干接点：逻辑电平0：接地；逻辑电平1：开路 湿接点：逻辑电平0：+2V（最大）；逻辑电平1：+4V~30V 带ModBus通讯协议（R-8053+） | 只 | 1 |
| 139 | 入侵通讯软件接口 | 实时监测机房内人员移动的情况，当入侵报警主机的状态异常，系统发出紧急报警，通知及提醒相关管理人员，确定操作，避免造成更大的损失。 | 套 | 1 |
| 140 | 门禁管理系统集成接入 | 集成门禁管理系统至动环监控平台，通过门禁监测系统控制器自带的智能通讯接口（如OPC\Modbus）和相应的通讯协议内容，集成至CSS3000监控系统软件，监测其运行状况。 | 套 | 1 |
| 141 | 微模块通道系统集成接入 | 集成冷通道系统至动环监控平台，通过冷通道管理主机自带的智能通讯接口（如OPC\Modbus）和相应的通讯协议内容，集成至CSS3000监控系统软件，监测其运行状况。 | 套 | 1 |
| 142 | 开关量采集模块 | 输入：16路 功耗：1W@24Vdc 输入电压电平： 干接点：逻辑电平0：接地；逻辑电平1：开路 湿接点：逻辑电平0：+2V（最大）；逻辑电平1：+4V~30V 带ModBus通讯协议（R-8053+） | 只 | 1 |
| 143 | 继电器 |  | 只 | 1 |
| 144 | 消防通讯软件接口 | 实时监测机房内的各消防防区的烟感传感器信号，一旦发生报警，系统自动切换到相应的监控界面，且火警状态图标变红闪烁显示，同时产生报警事件进行记录存储及有相应的处理提示，并第一时间启动报警系统，以提醒相关管理人员，确定操作，避免造成更大的损失。 | 套 | 1 |
| 145 | 开关量采集模块 | 输入：16路 功耗：1W@24Vdc 输入电压电平： 干接点：逻辑电平0：接地；逻辑电平1：开路 湿接点：逻辑电平0：+2V（最大）；逻辑电平1：+4V~30V 带ModBus通讯协议（R-8053+） | 只 | 1 |
| 146 | 防雷器通讯软件接口 | 时监测机房内配电柜的防雷器状态，即开关的跳闸情况，一旦发生报警，系统将自动切换到相应的监控界面，将发生报警的开关跳闸情况变红显示，同时产生报警事件进行记录存储并有相应的处理提示，并第一时间发出对外报警。 | 套 | 1 |
| 147 | 微压差开关 | 压力范围／过压：过压 5000 Pa，使用范围：-20℃to8℃ 过压 7500 Pa，使用范围：-20℃to75℃ 最小启动压力：标准20 Pa，设定点及间隙可调整 最小启动间隙：10 Pa | 只 | 1 |
| 148 | 开关量采集模块 | 输入：16路 功耗：1W@24Vdc 输入电压电平： 干接点：逻辑电平0：接地；逻辑电平1：开路 湿接点：逻辑电平0：+2V（最大）；逻辑电平1：+4V~30V 带ModBus通讯协议（R-8053+） | 只 | 1 |
| 149 | 数字量输入输出模块 | 4路隔离数字量输入/4路继电器输出模块 4路单端数字输入 高电平：3.5V～30V 低电平：0～1V 输入隔离电压：5000V 输入阻抗：3KΩ 4路继电器输出 触点容量：0.6A@125VAC、2A@30VDC 带ModBus通讯协议（R-8060+） | 只 | 1 |
| 150 | 开关量采集模块 | 输入：16路 功耗：1W@24Vdc 输入电压电平： 干接点：逻辑电平0：接地；逻辑电平1：开路 湿接点：逻辑电平0：+2V（最大）；逻辑电平1：+4V~30V 带ModBus通讯协议（R-8053+） | 只 | 1 |
| 151 | 直流12V继电器 | 配件 | 个 | 1 |
| 152 | 交流接触器 | 配件 | 个 | 1 |
| 153 | 新风通讯软件接口 | 对机房的压差进行监测，同时联动新风机，对新风机进行远程控制。对消防系统提供的智能通讯接口及协议实现集成。 | 套 | 1 |
| 154 | 监控管理主机（含19"液晶显示器） | 配置：G1620 2.7G CPU/5个PCI插槽/4个RS232口/8G内存/1T硬盘/DVD； 重型钢箱体结构； 4U高度，19＂机架标准； 可安装2个5.25"驱动器和2个3.5"驱动器； 1个1225进风口风扇，1个625出风口风扇； 前/后面板均提供键盘接口； 电源、风扇和过热故障的双色CED报警指示灯； 提供复位、电源、键盘锁定开关； 电源故障：任一电源失效一个指示灯将由绿变红； 风扇故障：任一风扇失效一个指示灯将由绿变红； 高温：箱内温度超过65℃，报警指示灯将由绿变红，保持红色直到温度降到60℃以下。 | 台 | 1 |
| 155 | 机房安全自动化监控软件 | - 系统软件采用设备组态、页面组态、策略组态方式实现，具备完善的组态功能，采用B/S的结构，在机房中通过安装各种传感器及数据采集设备进行底层数据采集，通过机房监控平台集中监控；在监控中心，值班人员采用B/S方式进行监控和管理；全中文、图形化；界面结构层次清晰，实时反映数据状态 ，集中监控平台必须运行于中文Windows操作系统； - 机房数据采控时间<1S； - 远程监控数据刷新时间<3S； - 短信、电话报警发出响应时间<5S； - 支持自定义报表功能，可根据机房管理原有报表格式生成详细的数据记录报表和数据分析报表，存储格式必须是EXCEL或PDF；数据存储时间需大于1年，数据需具有防篡改保障； - 系统应具备统一的告警管理平台，告警管理应支持根据告警级别和告警类型进行分类，告警级别至少包括严重、主要、次要、警告、通知等多种级别。支持告警排序和搜索；具备电话语音报警、短消息报警、声光报警等多种方式；报警级别至少10级，可根据级别设定报警方式； - 系统具有排班报警管理功能，可根据值班状况选择报警发送对象，非值班时间将不收报警； - 支持短信反向查询功能：发送指定的代码查询指定设备的当前运行信息，如通过手机短信远程查询当前机房的温度、UPS负载等数据，发送短信号码需授权，提供相应的证明截图； - 要求系统支持数据记录日报、月报、季报、年报、数据分析报表、曲线报表、巡检值班报表、考勤报表、自定义报表等，提供相应的证明截图； - 定时报平安：系统须支持设定具体某个时间或某个时间段，将预先设定好的某个监控设备的测点参数或状态通过短信、电话、邮件的等方式发送给指定的人员。无报警发生时，监控画面可按用户设定自动轮显，减少操作员的人为操作。报警发生时，自动停止轮显，提供相应的证明截图； - 告警过滤：智能告警过滤功能，可以屏蔽非关键事件，减少突发性事件潮（如停电）带来的误报警和容量冲击； - ▲告警升级：支持预先设定告警确认时间范围，在某时间段内，管理人员未对该报警事件进行处理时，系统自动将报警信息发给预先设定的另一位管理人员或者上级领导，如果还未能及时处理，继续上报报警信息，提供相应的证明截图； - ▲支持应急演练平台：软件平台必须支持应急演练环节，不同级别的报警处理，用来检查系统运行是否正常，提供相应的证明截图。 | 套 | 1 |
| 156 | 多串口采集卡 | 双RISC-based处理器架构，大幅提升I/O数据传输的效能 8个RS-232/422/485串口 弹性应用的连接方式，可选用机架型（19"）或桌上型 100m之外仍能有效地控制RS-232设备，不需加装中继线 与Windows COM和UNIX TTY兼容 支持主流操作系统 总线界面：32-bit, Universal PCI 处理器：TMS320BC52 RISC 微处理器 内存：512 KB | 块 | 1 |
| 157 | 电话语音卡 |  | 个 | 1 |
| 158 | 电话语音报警系统 | 实现电话语音功能接入系统平台 | 套 | 1 |
| 159 | 机房安全自动化监控软件-WEB浏览 | 完整的WEB功能，授权用户可以通过浏览器（IE）访问监控系统，内容包括实时状态、历史曲线、事件查询、实时视频、录像浏览、报警设置等所有功能 | 套 | 1 |
| 160 | 短信息报警系统 | 实现短信功能接入系统平台 | 套 | 1 |
| 161 | 手机APP软件 | 授权用户可以通过手机APP访问监控系统，内容包括实时状态、历史曲线、事件查询、报警设置等所有功能 | 套 | 1 |
| 162 | 机房安全自动化监控软件--PUE | 实时监控PUE值。 | 套 | 1 |
| 163 | 信号线 | RVV-2*1.0 | m | 350 |
| 164 | 信号线 | RVV-4*1.0 | m | 33 |
| 165 | 信号线 | RVVP-4*1.0 | m | 130 |
| 166 | KBG管明配 | DN20 | m | 60 |
| 167 | KBG管暗配 | DN20 | m | 130 |
| 168 | 管道支吊架制作及安装 |  | kg | 18 |
| 169 | 凿槽、刨沟、砖结构及恢复 |  | m | 104 |
| 170 | 接线盒 | 86H50 | 个 | 10 |
| 171 | 金属软管敷设 | DN20 | m | 10 |
| 172 | 配件：模块箱 |  | 个 | 4 |
| 173 | 工业电源 |  | 个 | 4 |
| 八、机房安全防范系统 |  |  |  |  |
| 174 | 200万网络红外可调焦半球摄像机 | 1. 传感器类型:1/3” Progressive Scan CMOS 2. 最小照度:0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR 3. 变焦镜头:2.8-12mm @ F1.4 水平视场角: 98°-30.2° 4. 镜头接口类型：Φ14 5. 日夜转换模式：ICR红外滤片式 6. 数字降噪：3D数字降噪 7. 宽动态范围：数字宽动态 | 台 | 24 |
| 175 | 32路数字硬盘录像机 | 1. 网络视频输入：32路，不少于2个RJ45接口，支持千兆自适应。 2. 网络视频接入带宽：256Mbps ，不少于4个SATA接口，支持6TB硬盘，带有报警输入输出接口。 3. HDMI输出：1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080p/60Hz 4. VGA输出：1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080p/60Hz 5. 音频输出：1个，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ），对应VGA口。 6. 录像分辨率：8MP/6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 7.提供CCC和节能证书 | 台 | 1 |
| 176 | 硬盘 | 6T，图像存储时间不少于90天 | 块 | 8 |
| 177 | 86寸触摸显示一体机 | - 采用86英寸LED背光源，原装液晶A规屏； - 整屏幕分辨率不得低于3840×2160@60HZ，满足超高清4K分辨率显示要求；亮度≥450 cd/㎡，对比度≥4000：1；响应时间不大于6ms，可视角度：水平178°,垂直178°； - 支持接口类型包括：HDMI IN*2路；HDMI OUT*1路；VGA 接口*1路；AUDIO IN*2 路；AUDIO OUT；SPDIF OUT*1路，EARPHONE* 1 路 USB接口： 2个前置，2个后置； - 操作系统 Android5.0,支持 Android6.0、Android7.0 及以上； - 采用4核Cortex-A53，主频1.5 GHz，2G内存，32G存储容量，15W*2，安卓5.0以上系统，解码支持H.265、H.264，支持UHD60； - 支持2路RJ45接口，内置网络交换机功能； - 支持单根网线可同时支持安卓、Windows任一操作系统下实现联网互通功能； - HDMI输出接口采用模块设计，无需单独硬件电路板，支持4K分辨率音视频输出，支持平板任意通道多媒体内容输出； - 整机VGA及HDMI接口插入支持自动检测，待机状态可自动唤醒，开机状态自动跳转通道，即设备能自动识别并切换到对应视频信号通道，且断开后能回到原通道； - 整机内置2个wifi模块，采用内置天线设计，无需外接天线，热点WiFi支持2.4G和5G双频段，无线频段：IEEE 802.11 a/b/g/n， 2432MHz, 5180 MHz； - 会议平板具备在安卓定时开关机功能，提供图形化设置界面，支持用户自定义设置定时循环周期； - 侧边栏：在屏幕两侧均有可收缩／可展开的悬浮按键，可实现返回、主页、进程管理、批注、信号通道选择等最常用的系统操作按键，侧边栏支持智能隐藏，防止显示全屏内容时被遮挡，影响视觉，当用户再次触碰屏幕时，侧边栏即可再次出现；通过触控点击侧拉栏，可实现计时器、截图、声音、亮度调节等功能； - 多通道批注：（1）在任意通道下可一键快速进入批注；支持线性调节笔粗，支持常用笔迹色彩任意选择 （2）系统同时内置手势球应用，可通过上下左右四个方向分别调出任务管理、白板软件、快速批准、系统设置四个功能；（3）PPT演示播放：在软件中可直接打开PPT进行播放，提供PPT批注、批注擦除、翻页等功能，可将批注内容直接独立保存，批注可跟随PPT页面，不随翻页变化（4）智能笔：上翻、下翻键可对会议中的PPT内容进行远距离翻页控制。采用2.4G无线连接技术，支持最远15米传输距离。 | 台 | 1 |
| 178 | 显示终端 | 32寸，HDMI接口 | 台 | 3 |
| 179 | 分配器 | 一分四 | 台 | 1 |
| 180 | 配套线缆 | HDMI联接线缆 | 套 | 3 |
| 181 | 报警探测器 | 1.红外／微波双技术 2.特制赋形天线提高灵敏度，降低误报 3.内置微处理器 4.微波探测范围可调 5.全功能自诊断 6.外壳及天花板防拆开关 7.自动温度补偿 8.探测范围：1 5 m(直径) 9.电源要求：40mA门2 VDC，10～12．9 VDC 10.灵敏度：探测范围内正常步速2～4步 11.微波频率：10 525GHz 12.防拆： (NC)25mA，30 VDC 13.报警继电器：C型继电器，125mA，25 VDC | 个 | 5 |
| 182 | 报警主机 | 1、主机可以存储最近的≥255个系统事件，用户可设置存储的事件类型。 2、每个用户可以设置≥12种布撤防权限。 3、支持≥4个报警接收机－可设定≥4个接收机号码，支持同时向≥4个接警中心报警，组网方式更为灵活。可选择单接收机或多接受机发送报告，向≥4个接收机报告的方式可以任意组合。 4、实时时钟－在正常撤防状态下，LCD键盘显示实时时钟。 5、自动恢复出厂设定值－短路J2后，上电复位，可使所有指令地址的值恢复到出厂设定值。 6、支持16个用户密码。 7、AC掉电检测时间可编程（5，10，15分钟） 8、基本参数 a、防区数量： Ø8个基本防区 b、控制特性： Ø15个用户密码(包括1个系统主密码及1个副主码) 9、含控制键盘1个 10、12V7AH蓄电池1个 | 台 | 1 |
| 183 | 控制键盘 |  | 个 | 1 |
| 184 | 警号 |  | 个 | 1 |
| 185 | 紧急按钮 |  | 个 | 1 |
| 186 | 人脸+指纹门禁机 | 百万像素双目摄像头搭配高清屏幕，图像无拖影，0.5秒快速识别 面部容量1万张，指纹容量1万枚，记录容量10万条 5寸彩色显示屏 | 套 | 5 |
| 187 | 双门门控制器（网络版） | 方式：RS485 距离：控制器至微机1200米 读卡机至控制器90米 速率：9600 bauKM－H4004 | 套 | 3 |
| 188 | 单门磁力锁 | 1、锁体尺寸：长250x宽47x高25(mm) 2、吸板尺寸：长180x宽38x高11(mm) 3、最大拉力：280kg(600Lbs)直线拉力 4、输入电压：DC12V或DC24V+10% 5、工作电流：12V/500mA 24V/250mA 6、LED显示：红灯(开门状态) 绿灯(上锁状态) 7、外壳处理：阳极硬化电镀处理 8、锁体处理：环保锌电镀处理 9、吸板处理：环保锌电镀处理带门磁开关状态触点，金属防盗门或带门夹玻璃门 | 套 | 2 |
| 189 | 双门磁力锁 | 1、锁体尺寸:长500x宽48.5x高25(mm) 2、吸板尺寸:长180x宽38x高11(mm) 3、最大拉力:280kgx2(600Lbsx2)直线拉力 4、输入电压：DC12V或DC24V+10% 5、工作电流：12V/500mA 24V/250mA 6、LED显示：红灯(开门状态) 绿灯(上锁状态) 7、外壳处理：阳极硬化电镀处理 8、锁体处理：环保锌电镀处理 9、吸板处理：环保锌电镀处理带门磁开关状态触点，金属防盗门或带门夹玻璃门 | 套 | 3 |
| 190 | 支架 | 国产 | 套 | 5 |
| 191 | 出门按钮 | 86*86mm安装，门锁开关 | 个 | 5 |
| 192 | IC卡 | 频率：13.56MHZ：Mifare1 (ISO14443A) 颜色：标准白卡 | 片 | 30 |
| 193 | 开关电源 | 12V | 个 | 3 |
| 194 | 通过式金属探测安检门 | 高亮度LED显示通过人数和报警人数;声光同时报警，1-25S报警时间、255级连续音量可调;区灵敏度、总体灵敏度均有255级可调 | 个 | 1 |
| 195 | 手持金属探测器 | 性能及特点 1、具备充电功能，充电时间为4-6小时。 2、当电压不够时，指示灯不亮或无报警声 3、能探测黑色金属和有色金属，使用简单、方便、调整容易。 4、碱性电池以10%-15%报警比例工作，可连续工作40小时以上。 5、最小可探测到一根回头针大小的物体。 6、技术参数： 工作电源：标准9v叠层碱性电池 报警模式：声(震)光同步报警 | 个 | 1 |
| 196 | 金属线槽 | 安防槽MR:(150+50)*100 | m | 100 |
| 197 | 线槽接地线 | BVR-6 | m | 100 |
| 198 | 线槽铁构件制作、安装 |  | kg | 100 |
| 199 | KBG管明配 | DN20 | m | 100 |
| 200 | KBG管暗配 | DN20 | m | 50 |
| 201 | 管道支吊架制作及安装 |  | kg | 30 |
| 202 | 凿槽、刨沟、砖结构及恢复 |  | m | 40 |
| 203 | 金属软管敷设 | DN20 | m | 70 |
| 204 | 六类四对非屏蔽双绞线 | UTP6 | 箱 | 1 |
| 205 | 信号线 | RVV-6*1.0 | m | 100 |
| 206 | 信号线 | RVV-4*1.0 | m | 100 |
| 207 | 信号线 | RVV-2*1.0 | m | 100 |
| 208 | 接线盒 | 86H50 | 个 | 20 |
| 九、机房微模块系统 |  |  |  |  |
| 209 | ◆微模块机柜 | 黑色（600*1100*2000）无侧板，2对L型安装角规，前单开后双开网孔门； 材料厚度：选用不低于Q235等级优质冷轧钢板材料，其中承重部分（立柱、层板等）材料厚度不低于2.0mm，其他材料厚度不少于1.0mm； 机柜静态承重能力达1700Kg或以上； 配置1块层板； 机柜前后门设计：前单开后双开全通透蜂窝状网孔门设计，孔径尺寸达到5mm，孔边距≤1mm，通风率达到75%。 | 台 | 27 |
| 210 | ◆微模块机柜 | 黑色（800*1100*2000）无侧板，2对L型安装角规，前单开后双开网孔门； 材料厚度：选用不低于Q235等级优质冷轧钢板材料，其中承重部分（立柱、层板等）材料厚度不低于2.0mm，其他材料厚度不少于1.0mm； 机柜静态承重能力达1700Kg或以上； 配置1块层板； 机柜前后门设计：前单开后双开全通透蜂窝状网孔门设计，孔径尺寸达到5mm，孔边距≤1mm，通风率达到75%。 | 台 | 3 |
| 211 | 侧板 | 2000*1100侧板（副/2块） | 对 | 9 |
| 212 | ◆微模块机柜 | 黑色（600*1200*2000）无侧板，2对L型安装角规，前单开后双开网孔门； 材料厚度：选用不低于Q235等级优质冷轧钢板材料，其中承重部分（立柱、层板等）材料厚度不低于2.0mm，其他材料厚度不少于1.0mm； 机柜静态承重能力达1700Kg或以上； 配置1块层板； 机柜前后门设计：前单开后双开全通透蜂窝状网孔门设计，孔径尺寸达到5mm，孔边距≤1mm，通风率达到75%。 | 台 | 68 |
| 213 | ◆微模块机柜 | 黑色（800*1200*2000）无侧板，2对L型安装角规，前单开后双开网孔门； 材料厚度：选用不低于Q235等级优质冷轧钢板材料，其中承重部分（立柱、层板等）材料厚度不低于2.0mm，其他材料厚度不少于1.0mm； 机柜静态承重能力达1700Kg或以上； 配置1块层板； 机柜前后门设计：前单开后双开全通透蜂窝状网孔门设计，孔径尺寸达到5mm，孔边距≤1mm，通风率达到75%。 | 台 | 6 |
| 214 | 侧板 | 2000*1200侧板（副/2块） | 对 | 19 |
| 215 | 层板 | 冷轧钢板材料厚度不少于2.0mm，深度700mm±5mm | 块 | 204 |
| 216 | PDU | 16位带防雷模块，带电流显示，4位16A，12位10A | 个 | 98 |
| 217 | PDU | 16位带防雷模块，带电流显示，4位16A，12位10A | 个 | 10 |
| 218 | 机柜下方角钢支架固定 | 角钢L50*5 | 100kg | 48 |
| 微模块双排通道（15位*1） |  |  |  |  |
| 219 | 气流密闭通道铰式对开门 | 1200mm×2000mm（W×H），水平双开门。 | 套 | 6 |
| 220 | 气流密闭通道顶部旋转天窗 | 旋转天窗，遇到紧急情况下，可快速打开天窗，有效使内部气体释放。 ▲活动天窗应采用电磁力锁控组件固定，要求满足瞬间打开，开启时间不超过3秒，打开角度≥88°，并通过一键启动实现本地或远程机械式自动复位（非人工关闭天窗），活动天窗复位的时间应不超过10秒, 提供产品彩页。 冷通道所有钢制零部件采用优质冷轧钢板，材料厚度不低于1.5mm，天窗采用厚度不低于 4mm 附膜钢化玻璃，透光率不少于87%，所使用的玻璃材料应符合《建筑用安全玻璃》（GB 15763.2-2005）国家标准。须提供玻璃材料的第三方检测报告复印件。 | 套 | 36 |
| 221 | 气流密闭通道顶部控制板天窗 | 天窗结构简易，安装方便，控制板上可装温湿度、烟感等探头装置。 | 套 | 9 |
| 222 | 天窗复位控制模块 | 活动天窗自动复位电源及信息控制的功能模块 | 只 | 9 |
| 223 | 天窗复位控制组件 | 活动天窗通过“一键启动”机械式自动复位（非人工关闭），含复位推杆、连杆、门磁、线缆等安装套件。 | 套 | 9 |
| 224 | 天窗门磁状态探头 | 通道活动天窗开启状态监控 | 套 | 9 |
| 225 | 照明系统 | LED冷光源节能照明装置，含人工开合控制装置 | 套 | 90 |
| 226 | 网络型环境管理主机 | 向采集单元和电控单元进行供电，接收采集单元上传的各种环境数据指标，根据阀值进行报警及联动,可实现活动天窗的复位控制。带RJ45以太网接口，嵌入式系统设计，不需安装插件，支持远程登录式监控。 | 套 | 3 |
| 227 | 数字式温湿度探头 | 数字式信号采集输出，探测通道内部的温湿度，并通过网络收集信号。 通道内安装的温湿度传感器，温度允许误差值≤±2℃、湿度允许误差值≤±10%。须提供与微模块通道同一品牌的温湿度传感器的第三方权威检测报告复印件。 | 只 | 9 |
| 228 | 烟感探头 | 联网输出/LED报警提示。 | 只 | 9 |
| 229 | 门楣告警感应灯 | 内置控制单元，根据报警信息可显示蓝、黄、红三色 | 只 | 6 |
| 230 | 自动感应装置 | 通道门打开后灯自动开灯 | 只 | 6 |
| 231 | 紧急停止按键 | 机械式开关信号输入，遇到紧急情况，可以手动急停强制切断通道电源。 | 只 | 6 |
| 232 | 环境信息采集单元 | 可向电磁铁远程控制供电及断电，带采集温、湿、烟、门磁等信号接口及RS485通讯接口。 | 套 | 3 |
| 233 | 7寸LCD屏 |  | 套 | 3 |
| 234 | 包柱 |  | 处 | 4 |
| 235 | 假柜 |  | 个 | 8 |
| 236 | 密闭冷通道安装附件 | 安装配件螺丝、线缆、密闭条、耗材等等 | 批 | 3 |
| 微模块单排通道（14位*1） |  |  |  |  |
| 237 | 气流密闭通道铰式对开门 | 1200mm×2000mm（W×H），水平双开门。 | 套 | 2 |
| 238 | 气流密闭通道顶部旋转天窗 | （300宽）旋转天窗，遇到紧急情况下，可快速打开天窗，有效使内部气体释放。 活动天窗应采用电磁力锁控组件固定，要求满足瞬间打开，开启时间不超过3秒，打开角度≥88°，并通过一键启动实现本地或远程机械式自动复位（非人工关闭天窗），活动天窗复位的时间应不超过10秒。 冷通道所有钢制零部件采用优质冷轧钢板，材料厚度不低于1.5mm，天窗采用厚度不低于 4mm 附膜钢化玻璃，透光率不少于87%，所使用的玻璃材料应符合《建筑用安全玻璃》（GB 15763.2-2005）国家标准。 | 套 | 3 |
| 239 | 气流密闭通道顶部旋转天窗 | （600宽）旋转天窗，遇到紧急情况下，可快速打开天窗，有效使内部气体释放。 活动天窗应采用电磁力锁控组件固定，要求满足瞬间打开，开启时间不超过3秒，打开角度≥88°，并通过一键启动实现本地或远程机械式自动复位（非人工关闭天窗），活动天窗复位的时间应不超过10秒。 冷通道所有钢制零部件采用优质冷轧钢板，材料厚度不低于1.5mm，天窗采用厚度不低于 4mm 附膜钢化玻璃，透光率不少于87%，所使用的玻璃材料应符合《建筑用安全玻璃》（GB 15763.2-2005）国家标准。 | 套 | 9 |
| 240 | 气流密闭通道顶部控制板天窗 | 天窗结构简易，安装方便，控制板上可装温湿度、烟感等探头装置。 | 套 | 3 |
| 241 | 天窗复位控制模块 | 活动天窗自动复位电源及信息控制的功能模块 | 只 | 3 |
| 242 | 天窗复位控制组件 | 活动天窗通过“一键启动”机械式自动复位（非人工关闭），含复位推杆、连杆、门磁、线缆等安装套件。 | 套 | 3 |
| 243 | 天窗门磁状态探头 | 通道活动天窗开启状态监控 | 套 | 3 |
| 244 | 照明系统 | LED冷光源节能照明装置，含人工开合控制装置 | 套 | 28 |
| 245 | 网络型环境管理主机 | 向采集单元和电控单元进行供电，接收采集单元上传的各种环境数据指标，根据阀值进行报警及联动,可实现活动天窗的复位控制。带RJ45以太网接口，嵌入式系统设计，不需安装插件，支持远程登录式监控。 | 套 | 1 |
| 246 | 数字式温湿度探头 | 数字式信号采集输出，探测通道内部的温湿度，并通过网络收集信号。 通道内安装的温湿度传感器，温度允许误差值≤±2℃、湿度允许误差值≤±10%。 | 只 | 3 |
| 247 | 烟感探头 | 联网输出/LED报警提示。 | 只 | 3 |
| 248 | 门楣告警感应灯 | 内置控制单元，根据报警信息可显示蓝、黄、红三色 | 只 | 2 |
| 249 | 自动感应装置 | 通道门打开后灯自动开灯 | 只 | 2 |
| 250 | 紧急停止按键 | 机械式开关信号输入，遇到紧急情况，可以手动急停强制切断通道电源。 | 只 | 2 |
| 251 | 环境信息采集单元 | 可向电磁铁远程控制供电及断电，带采集温、湿、烟、门磁等信号接口及RS485通讯接口。 | 套 | 1 |
| 252 | 7寸LCD屏 |  | 套 | 1 |
| 253 | 密闭冷通道安装附件 | 安装配件螺丝、线缆、密闭条、耗材等等 | 批 | 1 |
| 微模块双排通道（13位*1） |  |  |  |  |
| 254 | 气流密闭通道铰式对开门 | 1200mm×2000mm（W×H），水平双开门。 | 套 | 2 |
| 255 | 气流密闭通道顶部旋转天窗 | 旋转天窗，遇到紧急情况下，可快速打开天窗，有效使内部气体释放。 活动天窗应采用电磁力锁控组件固定，要求满足瞬间打开，开启时间不超过3秒，打开角度≥88°，并通过一键启动实现本地或远程机械式自动复位（非人工关闭天窗），活动天窗复位的时间应不超过10秒。 冷通道所有钢制零部件采用优质冷轧钢板，材料厚度不低于1.5mm，天窗采用厚度不低于 4mm 附膜钢化玻璃，透光率不少于87%，所使用的玻璃材料应符合《建筑用安全玻璃》（GB 15763.2-2005）国家标准。 | 套 | 10 |
| 256 | 气流密闭通道顶部控制板天窗 | 天窗结构简易，安装方便，控制板上可装温湿度、烟感等探头装置。 | 套 | 3 |
| 257 | 天窗复位控制模块 | 活动天窗自动复位电源及信息控制的功能模块 | 只 | 3 |
| 258 | 天窗复位控制组件 | 活动天窗通过“一键启动”机械式自动复位（非人工关闭），含复位推杆、连杆、门磁、线缆等安装套件。 | 套 | 3 |
| 259 | 门磁状态探头 | 通道活动天窗开启状态监控 | 套 | 3 |
| 260 | 照明系统 | LED冷光源节能照明装置，含人工开合控制装置 | 套 | 26 |
| 261 | 网络型环境管理主机 | 向采集单元和电控单元进行供电，接收采集单元上传的各种环境数据指标，根据阀值进行报警及联动,可实现活动天窗的复位控制。带RJ45以太网接口，嵌入式系统设计，不需安装插件，支持远程登录式监控。 | 套 | 1 |
| 262 | 数字式温湿度探头 | 数字式信号采集输出，探测通道内部的温湿度，并通过网络收集信号。 通道内安装的温湿度传感器，温度允许误差值≤±2℃、湿度允许误差值≤±10%。 | 只 | 2 |
| 263 | 烟感探头 | 联网输出/LED报警提示。 | 只 | 2 |
| 264 | 门楣告警感应灯 | 内置控制单元，根据报警信息可显示蓝、黄、红三色 | 只 | 2 |
| 265 | 自动感应装置 | 通道门打开后灯自动开灯 | 只 | 2 |
| 266 | 紧急停止按键 | 机械式开关信号输入，遇到紧急情况，可以手动急停强制切断通道电源。 | 只 | 2 |
| 267 | 环境信息采集单元 | 可向电磁铁远程控制供电及断电，带采集温、湿、烟、门磁等信号接口及RS485通讯接口。 | 套 | 1 |
| 268 | 7寸LCD屏 |  | 套 | 1 |
| 269 | 包柱 |  | 处 | 2 |
| 270 | 密闭冷通道安装附件 | 安装配件螺丝、线缆、密闭条、耗材等等 | 批 | 1 |
| 十、机房消防系统 |  |  |  |  |
| 271 | 灭火剂瓶组 | 150Kg单瓶组，含喷嘴组件、高压金属软管，电磁驱动器、压力表、柜体、抱箍、压力信号反馈装置 须提供CCC证书复印件 | 套 | 1 |
| 272 | 灭火剂瓶组 | 150Kg双瓶组，含喷嘴组件、高压金属软管，电磁驱动器、压力表、柜体、抱箍、压力信号反馈装置 须提供CCC证书复印件 | 套 | 3 |
| 273 | 灭火药剂 | 七氟丙烷药剂 | Kg | 967 |
| 274 | 气体灭火控制器（含报警主机） | 壁挂式/四灭火分区/自带≥6路多线联动/带联网功能/含备电，连接紧急启停按钮、放气指示灯、手自动开关等，具有气体灭火控制功能。 须提供CCC证书复印件。 | 台 | 1 |
| 275 | 光电感烟探测器 | 分布智能型，电子编码，内置CPU，指示灯360度可见。工作电压24V，监视电流≤50uA,动作电流1mA~20mA。 须提供CCC证书复印件。 | 套 | 8 |
| 276 | 点型感温探测器 | 分布智能型，电子编码，内置CPU，指示灯360度可见。工作电压24V，监视电流≤50uA,动作电流1mA~20mA。 须提供CCC证书复印件。 | 套 | 16 |
| 277 | 通用底座 |  | 套 | 24 |
| 278 | 紧急起停按钮 | 气体灭火系统配接设备DC24V 紧急情况启动或停止气体灭火主机输出电流 | 套 | 5 |
| 279 | 手动/自动转换按钮 | 气体灭火系统配接设备，可切换手动或自动模式 | 套 | 5 |
| 280 | 气体喷洒指示灯 | 放气提示作用，红色闪光，DC24V，非编码型。 | 套 | 5 |
| 281 | 声光报警器 | 气体灭火系统配接设备，发出强烈声光报警。 | 套 | 5 |
| 282 | 警铃 |  | 套 | 2 |
| 283 | 机械式泄压阀 | 300*400，机械式启动，压力1MPA以上自动开启 | 个 | 3 |
| 284 | 自生氧防毒面具 | ≥60分钟 | 套 | 2 |
| 285 | 二氧化碳手提灭火器 | 1.可存放≥2个2KG灭火器 2.红色防锈涂漆，经久耐用 3.掀盖设计，存取方便，简单易用 | 套 | 1 |
| 286 | KGB管 | DN20 | m | 200 |
| 287 | 暗装开关盒 | 86＃ | 个 | 10 |
| 288 | 管内穿线多芯软导线 | RVS2*1.0 | m | 200 |
| 289 | 管内穿线多芯软导线 | RVV4*1.0 | m | 300 |
| 290 | 辅材 |  | 项 | 1 |
| 291 | 消防报审报验费 |  | 项 | 1 |
| 十一、机房防雷接地系统 |  |  |  |  |
| 292 | 局部等电位接地端子排 | 40*4*200 | 个 | 3 |
| 293 | 户内接地扁铜 | 30*3扁铜 | m | 100 |
| 294 | 户内接地扁铜 | 20*3扁铜 | m | 300 |
| 295 | 双色接地线 | BYJR-6 | m | 600 |
| 296 | 双色接地线 | BYJR-25 | m | 50 |
| 297 | 双色接地线 | BYJR-50 | m | 150 |
| 298 | 压铜接线端子 | 6mm2 | 个 | 450 |
| 299 | 压铜接线端子 | 25mm2 | 个 | 15 |
| 300 | 压铜接线端子 | 50mm3 | 个 | 3 |
| 301 | PVC管明配 | ф32 | m | 80 |
| 十二、其他 |  |  |  |  |
| 302 | 机房标识系统 | 机房标牌标识 | 项 | 1 |
| 303 | 仓储货架 | 重型，冷轧钢，4层，200cm*60cm*15cm | 套 | 5 |
| 304 | 工具箱 | 包含万用表、螺丝刀、电钻等 | 套 | 1 |

三、货物基本要求

1、货物应是全新的经检验合格的产品，完全符合招标采购规定的质量、规格和性能等要求，配完整的出厂配置及附件。投标人应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

2、货物包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施并保证安全、完整、运达采购人要求现场。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

四、交货

1、交货时间：合同签订后 (90) 天内交货。未按时交付的每逾期1天按总货价的1%交违约金，违约金的总额不超过迟交货物部分合同金额的10%，若中标人逾期交货达10天（含10天）采购人有权单方解除合同，若因此给采购人造成损失的，还应赔偿采购人所受损失。

2、交货地点：采购人要求地点。

3、最终交货：设备安装调试结束，经采购人验收合格即为最终交货。

4、验收前所有各项费用均由中标人承担。

五、安装、安装调试

设备现场交货后，由中标人负责设备安装、安装调试及技术指导：

1、由中标人负责派技术人员到现场进行安装、安装调试，并负责调试至验收合格。

2、中标人应在货物运抵现场一周前，向采购人提供安装、安装调试及运行的进度计划表并提供详细的场地布置规范。

3、中标人应在规定时间内负责并完成调试并经采购人组织的专家小组验收合格。（相关费用由中标人自理）

4、免安装费、免送货上门费、免咨询及技术培训费。

5、中标人必须在规定的安装调试期内完成该项工作，如因中标人责任而造成延期，所有因延期而产生的费用由中标人承担。

六、验收

设备按国家相关的最新标准和本招标文件、投标文件相关内容，由采购人组织专家共同验收。

1、验收程序：货物验收分中标人出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶段。

1.1．出厂检验：

a.中标人在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验和测试。中标人应随同货物提供原始出厂检验报告、产品质量合格证和有效的可靠性试验报告。

b.中标人交付货物前2日应先用书面、电传等方式通知采购人。

1.2．安装调试检验：

a.货物到达后在安装调试（包括整机性能测试）过程中，由采购人协同中标人根据采购合同进行货物品牌、外观、数量、技术标准等基本检测项目的点验。中标人应作详细检验的记录，若发现有货物破损、丢失和质量问题，采购人有权拒收。按责任承担费用。安装调试检验结果须符合国家的相关标准和招标文件规定的技术要求，检验记录须真实可靠，其原件必须提供给采购人。

b. 如检测结果不合格，采购人有权进行退货处理，由此造成的各种费用均由中标人承担；累计检测不合格达2次，采购人也可选择单方解除合同并追究中标人的违约责任。

1.3．最终验收：货物经安装调试后，由中标人向采购人提出验收申请，由采购人组织专家最终验收：首先进行现场设备验收，经验收的所有货物安装调试后的各项技术参数、性能指标配置及其质量等均必须符合招标文件要求及投标文件承诺，其结果由双方确认。双方签署最终验收合格报告。采购人出具的检验合格报告将成为付款的必要条件。

2、验收费用：货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换货，以保证合同设备安装调试的成功完成，换货的相关费用由中标人承担。货物整个验收过程中产生的所有费用由中标人承担。

3、验收合格后，中标人需提供验收清单一式三份，采购人与中标人各执一份，送招标公司各备案一份（原件）。

七、人员培训

1、根据货物特点及技术，中标人应对采购人的技术人员进行培训。

2、现场培训：中标人应安排专业技术人员免费对采购人技术人员进行使用操作、设备维修、保养等技术培训，直至采购人的技术人员能熟练独立工作为止，其间所发生的一切培训费包括中标人人员一切费用（包含住宿、交通、生活补助等）由中标人承担。

八、售后服务

1、投标人应按照本项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中提供售后服务承诺书等相关资料。

2、质量保证期：质保期为最终验收合格之日起。

货物质量保证期为三年，若厂家有更高服务承诺的按更高标准执行。若机件发生故障时，中标人应及时免费更换损坏的零部件，质保期内设备实行三包。

3、质保期内设备运行发生故障或出现质量问题, 中标人接到采购人故障通知后，响应时间≤2小时；若电话指导无法排除故障, 中标人技术员应在24小时内到场进行检查、维修、排除故障，并出具维修维护报告。若配件损坏，中标人应免费更换损坏的零部件，修理费用由中标人承担。质保期内设备无法正常运行，或同一类故障累计发生3次，或设备故障在7日内无法修复等情况，中标人应立即无条件更换相同品 牌规格型号的新机，其质保期顺延。

4、质保期满后的维修维护服务：

4.1质保期满后，提供终身维修、维护服务（含维修工时费、差旅费）。

4.2质保期满后，如遇故障，中标人应及时处理设备故障等质量问题,接到采购人故障通知，响应时间≤2小时；若电话指导无法排除故障,中标人技术员应在24小时内到场进行检查、维修、排除故障，并出具维修维护报告，并承诺对故障维修只收取零配件费。

5、其他售后服务要求：

5.1以优惠价格提供相关易损件，保证配件5年以上供应期。

5.2如中标人被兼并或者不再代理该产品，中标人须做好相关移交手续，原合同及协议一切条款继续有效。

5.3技术资料要求：中标人必须提供完整的中文技术资料包括：产品验收标准（含产品合格证验收清单等）、技术说明书、操作说明书、设备安装调试资料、及其维修资料、出厂检验合格报告、合格证书、装箱单、零部件目录、备品备件易耗件清单及合同中要求的其它文件资料。合同中要求的其它文件资料。其中技术说明书、使用说明书、维修线路原理图及其维修资料需提供2套。提供常用的维修工具一套(若有)。

九、报价要求

投标人所报总价为货物送达采购人要求地点，交货安装完毕并经采购人验收合格期间所可能发生的费用，包含产品制造、运输、保险、安装、调试、培训、保修，招标服务费以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴的费用(报价单位为人民币)。

十、付款方式

| 支付期次 | 支付比例（%） | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 合同签订后15个工作日内支付合同价款的30%做为项目预付款； |
| 2 | 30 | 项目主要设备（UPS、空调、机柜）进场后15个工作日内支付至合同价款的60%； |
| 3 | 25 | 项目竣工验收合格后15个工作日内支付至合同价款的85%； |
| 4 | 10 | 专家组验收合格后15个工作日内支付至项目结算金额的95%； |
| 5 | 5 | 验收合格质保期满一年后15个工作日内支付至项目结算金额的96%；质保期满两年后15个工作日内支付至项目结算金额的98%；质保期满三年后15个工作日内支付至项目结算金额的100%。 |

十一、其他要求

1、本项目不允许中标人以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方终止合同，视为中标人违约，中标人违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

2、本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标人签订合同时，由双方协商订立。

合同包二：

一、项目概况

1、根据2019年数字福建工作要点要求需要推进区市政务数据中心整合工作。区市统筹建设市级政务数据中心，实现省市政务数据中心互联互通、资源共享。推动区市及下辖县（市、区）部门数据中心统一整合迁移至市级政务数据中心。

2、三明市政府基于云计算的业务系统越来越多，现三明市数字办现数据机房面积仅为180平方米，难以承载市县两级应用系统部署迁移。所以需要新建一个能够为三明市县两级提供统一的云资源设备运行的场所，能够为全市及区县部门提供统一的云资源场所，支撑全市的信息化发展。

3、三明市电子政务云数据中心建设包括：机房装修工程1批、机房电气系统1项、机房UPS不间断电源系统1项、机房空调新风系统1项、机房综合布线系统1项、机房KVM系统1项、机房场地环境监控系统1项、机房安全防范系统1项、机房机柜和密闭冷通道系统1批、机房消防系统1项、机房防雷接地系统1项。

二、技术要求

（一）项目监理服务要求：

中标人应对被监理项目的可研编制、招投标阶段、实施阶段、验收阶段以及质量保证期实行全过程监理，实现监理工作“控制、管理、协调”的目标。中标单位在项目实施过程中协助甲方协调项目可研编制机构、承建单位等相关单位的技术协调，提供技术咨询，利于本项目顺利验收。

1、对项目建设合同的签订和建设中遇到的问题提供咨询意见。

2、监督项目实施方制定、实施建设方案；对建设过程中需求变更的协助业主进行总体把握和评估，以确保满足业主使用要求；协调项目实施方和业主，确保建设工作顺利进行。

3、根据进度，对建设质量、建设投资、建设进度、建设安全、建设合同和信息管理进行综合监理：

（1）承担设备验收工作，对设备符合性、完好性和配置完整性负责；

（2）通过现场监督、定期检查审核、技术测试等手段对建设过程进行质量控制；

（3）按照预定计划对建设进度进行有效控制；

（4）按照合同对建设成本进行有效控制；

（5）对项目实施过程中的知识产权和信息安全进行有效控制；

（6）主持协商计划变更，调解合同争议，必要时代表建设方提出索赔建议与方案；

（7）审核实施方提供的资料的真实性、完整性、规范性和符合性；

（8）协助业主组织项目验收工作；

（9）检查实施方承诺的人员技术培训计划落实情况；

（10）帮助业主制定系统运行管理制度；

（11）在维护期内定期或不定期对项目进行质量检查，督促实施方按合同要求进行维护；

（12）编写监理总结报告，向业主提交监理文档。

（13）每周参加买方召开的项目周例会，并每周提交监理报告。

（14）待两个项目初验完成后，按照业主需求，在关键节点期间参与项目的监理工作。

（15）信息系统工程监理服务是本次招标项目的主要服务工作，必须由中标供 应商独立承担并完成，不允许中标供 应商以任何理由或名义进行转包和分包，如有发现，采购人有权单方终止合同，且中标供 应商必须赔偿由此给招标人带来的一切损失。

（二）监理工作服务内容及成果：

1、审核承建方的资质及质量控制体系情况；

2、审查承建方提出的设 计、实施方案及技术标准；

3、审核承建方提供的工程资料的完整性、可读性及其与工程实际的一致性，以及是否满足相关标准及规范的要求；

4、按照预定计划对建设进度进行有效控制；

5、按照合同对建设成本进行有效控制；

6、对项目实施过程中的知识产权和信息安全进行有效控制；

7、主持协商计划变更，调解合同争议，必要时代表建设方提出索赔建议与方案；

8、验收购进的设备、配件、耗材及系统软件、工具软件等, 保证承建方设备采购供货型号、规格、数量等按项目合同约定执行，并做详细审核记录。

9、协助投资方组织工程验收工作；

10、编写监理总结报告；

11、项目验收通过也视为监理服务验收通过。

三、监理人员基本要求

本项目监理实行总监理工程师负责制，监理公司应成立项目监理团队。

本项目投标供 应商拟成立项目监理团队应符合下列表要求：

| 岗位 | 人员要求 | 持证上岗要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总监理工程师 | 1名 | 具备省人社厅（人事厅）颁发信息系统监理师（全国软考）资格 证书 |  |
| 专业监理工程师 | 2名 | 具备省人社厅（人事厅）颁发信息系统监理师（全国软考）资格 证书 | 常驻现场1名 |

注：表中所列人员配备为最低限度要求，投标人应根据实际工作需要及时投入人员。

四、其他要求

1、本项目不允许中标人以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方终止合同，视为中标人违约，中标人违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

2、本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标人签订合同时，由双方协商订立。

四、商务条件

1、交付地点：福建省三明市梅列区三明市数字三明建设办公室一层 
2、交付时间：合同签订后90日内。

3、交付条件：按合同约定
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 三明政务云机房建设项目通过专家验收，视为监理服务验收通过 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 签订合同后15个工作日，中标单位需提供等额发票。 |
| 2 | 30 | 当两个项目全部完成安全测评报告和初验后15个工作日，中标单位需提供等额发票。 |
| 3 | 20 | 项目通过竣工专家验收后，项目资料移交后15个工作日，中标单位需提供等额发票。 |

第四章  评标标准和方法

合同包一：

1、投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

2、各项评审因素的设置如下：

- A、 价格部分评分    满分为30分。

| 评标项目 | 评标方法描述 |
| --- | --- |
| A投标价格 评分（本项最低分为0分） | 评委将按下列方法计算各合格投标人的报价部分得分。 ¦F-F基¦ - PF=30– ———————— ×Q×100 - F基 注：(1)、PF为投标报价得分。 (2)、F基为评标基准价。F基=各有效投标报价的算术平均值。 (3)、F为投标人的报价。 (4)、Q为折价分值，F≥F基时，Q=0.6；反之，Q=0.3 (5)、计算分数时四舍五入取小数点后两位。 （6）、有效投标报价是指投标人资格评审合格且其投标报价不低于招标控制价的85%的报价。投标人资格评审合格但其报价低于招标控制价85%的，该报价不参与评标基准价的计算，但可以参与投标报价得分计算。 |

B、技术部分评分    满分为55分。

| B、技术部分评分 投标人技术部分（C）实际分值少于技术部分总分50%的，即视为未实质性响应招标文件，按无效投标处理。 | 55 | B1、产品技术性能和功能（满分37分） 根据各投标人所投设备对“第三章招标内容及要求”中的主要性能指标响应承诺情况，由评委进行评议并评分, 完全满足招标文件技术要求的得37分，有负偏离情况的，评标委员会将根据负偏离对所投标设备的使用影响程度进行扣分：对标注“▲”号的指标必须提供产品彩页或指标中要求的证明材料进行佐证，未标注“▲”号的指标，指标中有要求提供证明材料的也应提供相关证明材料进行佐证，否则按负偏离处理。除上述要求外的其他条款，投标人根据所选产品作如实应答(不要求提供相关佐证资料)。评标委员会将依据投标方所提供的技术和服务要求响应表，并结合所提交的产品彩页、证明材料等佐证资料，参照招标文件中招标内容及要求进行评价，并根据以下统一的标准进行评分，全部满足得37分；标注“▲”号指标负偏离一项扣2分；其它指标负偏离一项扣1分。正偏离均不加分。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | B2、主要设备综合实力：（满分10分） (1) 根据投标人所投的UPS厂家满足以下要求的情况进行评分：所投UPS品牌为知名品牌，有获得上一年度国家部委直属CCID关于UPS市场份额排名前四名的得2分；厂家在福建省设立相应的分公司或者办事处的得1分。（须提供相关证明文件复印件，否则不得分）。 (2) 根据投标人所投的行级精密空调厂家满足以下要求的情况进行评分：厂家同时具有ISO9001系列认证,ISO14001认证证书，OHSAS18001：2004职业健康及安全认证（认证范围包括精密空调）且设备厂家的研发、生产及应用服务经验不得少于10年的得1分；厂家具备充足的产品测试资源，如空调焓差室，（需符合GB/T 19413-2010《计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》），实验室测试资质必须包含《GB/T 19413-2010计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》的测试资质的得1分；厂家在福建省设立相应的分公司或者办事处，有相应的技术支持及售后服务网点，保证福建省有备件库，具备强大的售后服务能力，以确保设备使用地点的用户能够得到及时优质的售后服务的得1分。（须提供提供10年以上的的用户报告、相关证书复印件、分公司营业执照复印件或办事处证明材料以及服务网点人员名单、备件库地址及照片，售后人员近6个月社保证明，否则不得分）。 (3)投标人所投的KVM系统的厂家通过安全生产标准化三级企业认证，同时KVM主机通过国家级计算机检测机构检测的得2分。（须提供相关证明文件复印件，否则不得分）。 (4)为了后续平台升级，投标人所投的场地监控系统厂商必须同时具备动力环境监控软著、IT运维管理平台的软著、DCIM基础设备设施管理软件著作权、基于BACnet现场总线的机房集中监控设备实用新型证书的得2分。（须提供相关证明文件复印件，否则不得分）。 |
|  |  | B3、现场考察报告（满分3分） 根据投标人提供的现场考察报告（包括建筑结构、电源、空调通风、消防系统建设等情况）的完整性、符合性等情况进行评分。 优： 3分；一般：1分；未提供：0分 |
|  |  | B4、深化设计图纸（满分3分） 根据投标人提供的深化设计图纸的完整性、规范性、设计深度等情况进行评分。 优：3分；良：2分；一般：1分；未提供：0分 |
|  |  | B5、机房效果图（满分2分） 根据投标人提供的机房效果图的完整性、美观性及是否符合业主需求等情况进行评分。 优：2分；一般：1分；未提供：0分 |

C、商务部分评分  满分为15分。

| C、商务部分评分（投标人均需提供证明文件且在有效期内并加盖公章，否则不得分。） | 15 | C1、综合实力（满分6分） C1-1、投标人具有有效的信息系统集成及服务（或计算机信息系统集成）一级资质的得1分,具有信息系统集成及服务资质运行维护分项资质二级及以上的得1分。（须提供相关证书复印件，否则不得分）（满分2分） C1-2、投标人近五年连续获得过中国计算机用户协会颁发的“中国机房工程企业30强”证书的得1分。（须提供相关证书复印件或获奖网站查询网址及获奖名单截图证明文件，否则不得分）（满分1分） C1-3、投标人具有有效的建筑机电安装工程专业承包资质的得1分。（须提供相关证书复印件，否则不得分）。（满分1分） C1-4、投标人同时获得ISO9001质量管理体系认证证书（认证范围应包括电子与智能化系统工程、计算机信息系统集成、软件开发、安全防范技术工程、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程）、ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证证书（管理体系应适用于：计算机信息系统集成服务的信息安全管理，计算机软件开发）、ISO/IEC 20000-1 IT服务管理体系认证证书的得2分。（须提供相关证书复印件，否则不得分）（满分2分） |
| --- | --- | --- |
|  |  | C2、案例（满分2分） C2、自2014年1月以后独立承接的并经竣工验收合格的单项合同工程造价为600万元及以上的单独的机房工程建设项目业绩（必须同时含有装修、机柜、PDU、场地监控、综合布线等），每提供1项得1分，满分2分。（须提供中标公示网址、中标通知书复印件、合同复印件、以及能够证明该业绩项目已经招标人验收合格的相关证明文件复印件，原件备查） |
|  |  | C3、项目人员配备(满分4分)： 根据投标人提供的拟投入本项目的施工管理水平进行评分（满分4分）： C3-1、技术负责人（1分）：投标人为本项目配备的技术负责人具有高级项目经理证书、高级工程师职称的得1分。（须提供相关证书复印件及投标人为其缴纳的近3个月养老保险证明，否则不得分） C3-2、投标人为本项目配备有高级信息系统项目管理师、网络工程师各1人的得1分，否则不得分。（须提供相关证书复印件及投标人为其缴纳的近3个月养老保险证明，否则不得分） C3-3、技术人员配备情况（2分）：投标人配备与本项目工程相应系统的建筑智能化各类安装工（主要包括管槽安装工，综合布线安装工，安防安装工，机房、电源安装工，音、视频安装工，智能化系统运营维护工，维修电工等）专业至少各1人（市级及以上建设或劳动部门颁发的安装证书）的得2分，须提供人员专业岗位证书复印件，人员不得重复，否则不得分。（须提供相关证书复印件及投标人为其缴纳的近3个月养老保险证明，否则不得分）。 |
|  |  | C4、售后服务：（满分3分） C4-1、投标人为本项目配备有2名IT服务项目经理（证书需在有效期内）作为售后服务人员的得1分。（须提供证书复印件及投标人为其缴纳的近3个月养老保险证明，否则不得分）。 C4-2、投标人具备数据中心基础设施运维服务能力资质证书的得1分。（须提供相关证书复印件，否则不得分） C4-3、为保障本地化售后服务的便捷性，投标方在福建省内售后服务机构必须是依法办理并经工商部门（或市场监督管理局）登记的公司或分公司，评委根据售后服务机构的设置情况及售后人员的配置情况进行打分：投标人的注册地在福建省且售后服务人员达到10人以上的得1分，投标人的注册地在福建省或分公司注册地在福建省且售后服务人员达到5人以上的得0.5分，其他情况不得分。（须提供营业执照或工商部门出具的有效证书复印件及投标人为所述售后人员缴纳的近3个月养老保险证明，否则不得分）。（满分1分） |

3、中标候选人排列规则顺序如下：

（1）按照评标总得分由高到低顺序排列。

（2）评标总得分相同的，按照评标价由低到高顺序排列。

（3）评标总得分且评标价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

合同包二：

1、投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

2、各项评审因素的设置如下：

- A、 价格部分评分    满分为10分。

| 评标项目 | 评标方法描述 |
| --- | --- |
| A投标价格 评分 | 投标报价得分A= 评标基准价/有效投标报价×10%×100；四舍五入后取小数点后的2位数。 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（投标供应商报价高于最高限价按无效标处理）。 |

B、技术部分评分    满分为66分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 监理机构其他人员配备 | 3 | 本项目按工程管理需要至少配备3名监理人员，且不少于1名监理工程师（持有信息系统监理师软考证）常驻现场，如同时具有以下资格： （1）团队有一名成员同时具备省人社厅(人事厅)颁发信息系统监理师（全国软考）资格证书、高级信息系统项目管理师、网络工程师、造价工程师证书和咨询工程师的人员，满足5项得3分,满足三项得1.5分，其他不得分； |
|  | 3 | （2）团队有一名成员同时具有省人社厅(人事厅)颁发的信息系统监理师资格证书，软件性能测试高级工程师证书，咨询工程师证书的人员满足以上三项的得3分，满足两项的得1.5分，其他不得分 |
|  | 3 | （3）团队有一名成员同时具备信息系统工程监理工程师、高级职称证书和注册信息安全专业人员证书的人员；满足以上三项的得3分，满足两项的得1.5分，其他不得分。 |
|  | 3 | （4）团队有一名成员同时具备信息系统工程监理工程师、国家注册设备监理师和信息网络安全专业人员继续教育证书人员；满足以上三项的得3分，满足两项的得1.5分，其他不得分 |
|  | 3 | （5) 团队有一名成员同时具备数据库工程师证书、高级项目管理师证书和软件工程硕士学位的人员满足以上三项的得3分，满足两项的得1.5分，其他不得分 |
| 监理设备仪器 | 3 | 根据投标人针对本项目提供的设备设施情况进行评分，每提供1个设备购置发票复印件的得1分，满分3分。 |
| 投标响应情况 | 21 | 评委根据各投标人招标文件监理技术要求的投标响应情况进行打分： 完全满足或优于招标文件要求的得21分；负偏离一项扣3分，扣完为止。 |
| 监理大纲 | 3 | 根据投标人提供的质量控制目标、方法是否明确等情况由评委进行打分，目标合理、明确、可行的，由评委在0-3分间评分。 |
|  | 3 | 根据投标人提供的投资控制目标、方法是否明确等情况由评委进行打分，目标合理、明确、可行的，由评委在0-3分间评分。 |
|  | 3 | 根据投标人提供的变更控制目标、方法是否明确等情况由评委进行打分，目标合理、明确、可行的，由评委在0-3分间评分。 |
|  | 3 | 根据投标人提供的进度控制目标、方法是否明确等情况由评委进行打分，目标合理、明确、可行的，由评委在0-3分间评分。 |
|  | 3 | 根据投标人提供的监理工作方案中合同和信息管理进行评价，由评委在0-3分间评分。 |
|  | 3 | 根据投标人提供的监理工作方案中安全控制进行评价，由评委在0-3分间评分。 |
|  | 3 | 根据投标人提供的监理工作方案中组织协调进行评价，由评委在0-3分间评分。 |
|  | 3 | 根据投标人提供的监理工作方案中项目难点监控进行评价，由评委在0-3分间评分。 |
|  | 3 | 根据投标人提供的监理工作方案中监理工作制度进行评价，由评委在0-3分间评分 |

C、商务部分评分    满分为24分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | （1）企业获得国家级科技进步奖的得1分； （2）2015年-2019年获得中国电子企业协会全国电子信息行业优秀企业称号的得1分。 （须提供相关证书复印件并加盖投标人公章，原件备查） |
| 2 | 1 | 投标人具有合规管理体系认证且认证证书包含信息系统工程监理得1分（须提供相关证书复印件并加盖投标人公章，原件备查） |
| 3 | 1 | 投标人取得省级计算机信息系统安全服务资质备案证书的得1分（须提供相关证书复印件并加盖投标人公章，原件备查） |
| 4 | 1 | 投标人具有信息技术服务管理体系认证且认证证书包含信息系统工程监理得1分（须提供相关证书复印件并加盖投标人公章，原件备查） |
| 5 | 1 | 投标人信息安全管理体系认证证书且认证证书包含信息系统工程监理得1分（须提供相关证书复印件并加盖投标人公章，原件备查） |
| 6 | 1 | 投标人获得ITSS信息技术服务符合性证书的得1分（须提供相关证书复印件并加盖投标人公章，原件备查） |
| 7 | 3 | 投标人应具有信息系统工程监理资质甲级得3分，没有不得分。（提供信息系统工程监理资质证书复印件并加盖投标人公章，原件备查） |
| 8 | 2 | 投标人近五年（2014年1月1日）起监理过投资额在600万（含）以上信息化项目，提供3个得2分，提供2个或1个的得1分，无案例的不得分，投标人须提供该业绩中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件。未提供以上证明文件不得分，原件备查. |
| 9 | 3 | 投标人近五年（2014年1月1日）起监理过投资额在600万（含）信息化项目并获得客户优良评价的，每提供一个优良评价的得1分，最高3分，原件备查 |
| 10 | 3 | 总监理工程师必须备省人社厅（人事厅）颁发的信息系统监理师资格证书，否则本项不得分。如同时具备 1．总监具有10年以上省人社厅（人事厅）颁发信息系统监理师（全国软考资格证书； 2．总监具有咨询工程师资格证书； 3．总监具有信息安全保障人员CISAW认证证书； 4．总监具有信息网络安全专业技术人员继续教育证书； 5．总监具有软件性能测试高级工程师证书； 满足以上五项的得3分，缺一项扣1分，扣完为止。 |
| 11 | 3 | 为了保证监理服务期内能提供服务的便捷性，投标人在福建省注册或者注册有分公司的3分。(须提供投标人在工商部门注册的服务机构的证明材料复印件以及在福建省内缴交社保的证明材料，否则不得分) |
| 12 | 3 | 根据投标供应商制作的投标文件编制质量情况，是否合理、内容是否清晰等方面，由评委进行横向评议并在0-3分之间进行打分 |

3、中标候选人排列规则顺序如下：

（1）按照评标总得分由高到低顺序排列。

（2）评标总得分相同的，按照评标价由低到高顺序排列。

（3）评标总得分且评标价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

现场考察确认书

致：（采购人、招标公司）

（投标人名称）于    年   月   日到项目所在地 ，对本次      项目进行实地现场考察及了解，已知悉项目建设环境、布局及采购需求等相关事宜。

投标人：（单位名称加盖公章）

采购人：（单位名称加盖公章、签字）

第五章  采购合同（参考文本）

合同号：

甲方（采购人）：                        签定地点：

乙方（中标人）：                        签定日期：

根据甲方申请并经                                    采购计划，甲方委托福建省亿达工程咨询有限公司对                        进行公开招标（招标编号：FJYD2019-SM028）的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容，双方达成如下协议。

1、合同标的和合同价格

| 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额（大写）（合同总金额包含备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和运输保险等费用）：人民币 （¥： ） |  |  |  |  |  |  |

2、交货方式和交货地点

2.1交货方式：

2.2交货地点：

3、供货清单

3.1供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量（详见附件）。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

4、付款方式与条件

4.1货物交货付款

全部货物交货并经验收合格后，甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以     方式向乙方一次性支付    %的货物价款。

现场交货条件下，乙方要求付款应提交下列单证和文件。

a.金额为有关合同货物价格      %的正式发票。

b. 制造厂家出具的货物质量合格证书。

c. 甲方已收讫货物的验收凭证。

d. 甲方签发的验收合格文件。

〔4.2分期支付货款的，余下的货款应于       （时间）支付〕

5、质量要求和技术标准

5.1质量要求和技术标准按招标文件(招标编号：    ）要求。

（质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。采购人在招标文件中应有明确的规定）

6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

安装调试、技术服务、人员培训及技术资料按招标文件(招标编号： ）要求。

7、验收

货物验收标准和方法按招标文件(招标编号：   )要求。验收结果经双方确认     后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

（验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式，采购人应在招标文件中细化规定。）

8、质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后     个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后   小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若    小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

9、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10、违约责任

10.1未按期交货的违约责任

10.1.1如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交1 天，按迟交货物金额的   ％。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的   ％。

10.1.2如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），每逾期1天，乙方应按迟交货物金额的   ％向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达30天（含30天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

10.2若乙方不能交货的（逾期15个工作日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响甲方正常使用的，乙方应向甲方偿付不能交货部分货款的   ％的违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

10.3如果乙方未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期    天的，乙方应向甲方支付     元违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

10.4甲方逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期金额的每日

％支付逾期付款违约金。

11、违约终止合同

11.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

（1）向       （甲方所在地）仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

14、其他约定

14.1本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3本合同一式三份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执一份，送福建省亿达工程咨询有限公司存档一份,具有同等效力。

甲    方：                            乙    方：

单位地址：                            单位地址：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电    话：                            电    话：

开户银行：                            开户银行：

账    号：                            账    号：

鉴证方：福建省亿达工程咨询有限公司
经办人：
日 期：

第六章    投标文件格式（第一部分）

三明市信息产业发展有限公司

三明市电子政务云数据中心基础设施建设项目

投标文件(技术商务标)

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

法定代表人或其

授权委托人：

日      期 ：

目    录

1  投标书…………………………………………………………… 页码

2  货物说明一览表………………………………………………… 页码

3  技术规格和商务偏离表……………………………………………页码

4  投标人的资格证明文件………………………………………… 页码

4-1关于资格的声明函………………………………………… 页码

4-2投标人的资格声明………………………………………… 页码

4-3法定代表人授权书…………………………………………页码

4-4法人营业执照、税务登记证等…………………………… 页码

4-5其它证明材料……………………………………………… 页码

5 售后服务及质量保证承诺书………………………………………页码

6 投标人提交的其它材料…………………………………………  页码

7 招标服务费承诺书………………………………………………  页码

8 提交投标保证金声明函…………………………………………  页码

1. 投 标 书

致：

根据贵方为      项目的投标邀请（招标编号）:         ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本壹份、副本肆份。

  - 投标书

（2）货物说明一览表

（3）技术规格和商务偏离表

（4）投标人资格证明文件

（5）售后服务及质量保证承诺书

（6）投标人提交的其它材料

（7）招标服务费承诺书

（8）提交投标保证金声明函

(9) 以       方式提供的金额为人民币       元的投标保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4.本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。

5.如果发生招标文件第二章投标人须知第12条所述情况，则同意招标代理机构不予退还投标保证金。

6.投标人同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

7. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月    日

2. 货物说明一览表

（按投标货物合同包下品目号类别分别填写）

投标人名称:                                      招标编号∶

| 合同号 |  | 货物名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能说明 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字:

3. 技术规格和商务偏离表（格式）

| 项目名称 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N…… |  |  |

注：投标人提交的投标文件中与招标文件的技术、商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投投标方代表（签字）：

日   期：          年       月      日

4. 投标人的资格证明文件

4-1关于资格的声明函

：

关于贵方       年    月    日第      （招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件“招标要求”中规定的          （合同包/品目号）         （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本壹份，副本肆份，随投标文件一同递交。

投标人（全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

投标人代表签字：

4-2 投标人的资格声明

1．投标人概况：

Ａ．投标人名称：

Ｂ．注册地址：

传真：           电话：           邮编：

Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法人代表：                   （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:

(2)流动资产合计:

(3)长期负债合计:

(4)流动负债合计:

Ｆ．最近损失表（到     年     月      日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：

(2)本年（期）净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3．最近三年投标项目在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址 | 名称 | 数量 | 服务日期 | 质量等级 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. 法人营业执照、税务登记证等见附件4－4，其它证明材料见附件4-5；

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：       年        月        日

电      传：

传      真：

电      话：

4-3 法定代表人授权书

招标公司：

（投标人全称）法定代表人         授权  （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（招标编号       ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

法定代表人、投标人代表身份证件复印件正反面：

[身份证件复印件]

授权方

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签章：

日     期：

接受授权方

投标人代表签章：

日     期：

注：法定代表人授权书原件多备一份随身携带，以方便现场核对投标代表身份。

4-4 法人营业执照、税务登记证等（或三证合一营业执照）

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方组织机构代码证复印件，真实有效。

（注：有效的法人营业执照、税务登记证等，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

4-5  其它证明材料

投标人资格证明文件其它内容

合同包一：

（2）提供会计师事务所出具的上一年度或上一季度财务审计报告，至少包括“资产负债表、利润表、现金流量表”；或者提供开户许可证和投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明；或者提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

（3）提供投标截止时间前六个月任一个月的依法缴纳税收的凭据；或者提供依法免税的相应证明文件；

（4）提供投标截止时间前六个月任一个月的依法缴纳社会保障资金的凭据；或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的相应证明文件；

- （5）参加招标活动前三年内，在经营活动和投标活动中没有重大违法记录的书面声明；

- （6）投标人须提供参与本次招标活动近三年内《无行贿犯罪承诺函》；

（7）投标人应在招标文件要求的截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）；

（8）投标人须具有国家建设行政主管部门核发的有效的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质（或建筑智能化工程设计与施工二级及以上资质）；

（9）投标人所投产品国家有强制性要求或认证的（包括3C、节能、信息安全等认证），技术要求中有要求投标时提供的必须提供，未按要求提供的，投标人在中标后必须提供该产品有效的证明文件；

合同包二：

（2）提供会计师事务所出具的上一年度或上一季度财务审计报告，至少包括“资产负债表、利润表、现金流量表”；或者提供开户许可证和投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明；或者提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

（3）提供投标截止时间前六个月任一个月的依法缴纳税收的凭据；或者提供依法免税的相应证明文件；

（4）提供投标截止时间前六个月任一个月的依法缴纳社会保障资金的凭据；或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的相应证明文件；

- （5）参加招标活动前三年内，在经营活动和投标活动中没有重大违法记录的书面声明；

- （6）投标人须提供参与本次招标活动近三年内《无行贿犯罪承诺函》；

（7）投标人应在招标文件要求的截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）；

备注：以上内容均须清晰加盖单位公章，模糊不清或无加盖单位公章视为无效。

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

5.售后服务及质量保证承诺书

投标人根据招标文件对质保期、售后服务等的要求，结合自身实际情况进行承诺（含参加本项目服务人员配备情况，服务保障体系等）。

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

投标人代表签字：

6.投标人提交的其它材料

投标人认为应提交的其它材料, 可在此附件中提交。

7.招标服务费承诺书

致：

我们在贵公司组织的                           项目招标中投标（招标编号：          ），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

邮 编：           电 话：

传 真：           日 期：

8.提交投标保证金申明函

致：

我们在贵公司组织的                 项目招标中投标（招标编号：        ），我们按招标文件的规定，以            付款方式，向招标代理机构缴交投标保证金。

缴交投标保证金凭证

复印件粘帖处

投标人名称：

授权代表签字：

投标人盖章：

地址：

邮编：          电话：

传真：          日期：

投标文件格式（第二部分）

三明市信息产业发展有限公司

三明市电子政务云数据中心基础设施建设项目

投标文件(报价标)

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

法定代表人或其

授权委托人：

日      期 ：

目    录

(1) 投标书

(2) 开标一览表

(3) 投标分项报价表

(4) 供货范围清单

1.投 标 书

致：

根据贵方为      项目的投标邀请（招标编号）:         ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本壹份、副本贰份。

(1) 开标一览表

(2) 投标分项报价表

(3) 供货范围清单

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物和服务报价总价（国内现场交货价）为人民币        ，即             （中文表述）。

2.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5.本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。

6.如果发生招标文件第二章投标人须知第12条所述情况，则同意招标代理机构不予退还投标保证金。

7.投标人同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

8. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月    日

2.开标一览表

投标人名称:                                              招标编号:                                    货币单位:

| 合同包号 | 项目名称 | 数量 | 报价 | 交货期 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写） |  |  |  |  |  |  |

注:1.此表正本多备一份用信封单独密封以方便唱标，并在信封上标明“开标一览表”字样。

2.详细报价清单应另纸详列,且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

3.当一个合同包有多个品目号时,投标人应计算出该合同包的合计价.

投标人代表签字：

3.投标分项报价表

投标人名称:                   招标编号:                  货币单位:

| 1 | 投标货物名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 货物品牌型号 |  |  |  |  |
| 3 | 原产地 |  |  |  |  |
| 4 | 数量 |  |  |  |  |
| 5 | 主机和标准附件单价 |  |  |  |  |
| 6 | 备品备件价 |  |  |  |  |
| 7 | 专用工具价 |  |  |  |  |
| 8 | 技术服务费 |  |  |  |  |
| 9 | 安装调试费 |  |  |  |  |
| 10 | 检验培训费 |  |  |  |  |
| 11 | 运输（至目的地或现场）费用 |  |  |  |  |
| 12 | 保险费用 |  |  |  |  |
| 13 | 投标价格 |  |  |  |  |
| 14 | 投标总价（现场交货价） |  |  |  |  |

注： 1、此表投标总价若与开标一览表有出入，以开标一览表投标价格为准。

2、若未详细分项报价将被视为未实质性响应招标文件要求。

投标人代表签字：

日   期：     年    月

4.供货范围清单

说明：

本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地及单价；

本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地及单价；

本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地及单价；